## Talimat
YANGIN KORUMA HESABI — İŞVEREN VERİ TOPLAMA FORMU
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak hesaplar için işletmeden alınması gereken bilgiler
Bu form ne için? | Mühendisin yangın korunum hesaplarını (kaçış genişlikleri, kompartıman, sprinkler, yangın suyu deposu, dolap/hidrant vb.) yapabilmesi için işletmenin bilmesi ve belgelerden çıkarabileceği bilgileri toplar. Doldurulan form 'Yangın Koruma Hesap' programına tek tıkla aktarılır; bilgiler yeniden yazılmaz.
Nasıl doldurulur? | 1) Sayfaları soldan sağa doldurun (1_Genel … 7_Yapi_Elemanlari, sonra T1 … T6 tabloları). 2) Yalnızca SARI hücrelere yazın. Gri/sabit hücrelere dokunmayın, sütun veya satır silmeyin, sayfa adlarını değiştirmeyin. 3) Açılır listesi olan hücrelerde listeden seçin. Sayı isteyen hücrelere yalnızca sayı yazın (birim yazmayın; ondalık için virgül veya nokta). 4) Bilmediğiniz veya sizde olmayan bir bilgiyi BOŞ bırakın; uydurmayın. Boş bırakılan bilgi mühendise 'eksik veri' olarak bildirilir. 5) Bilginin nereden bulunacağı 'Belge / kaynak' sütununda yazılıdır. Belgelerin kopyalarını 'Belgeler' sayfasındaki listeye göre ekleyin.
Kim dolduracak? | 'Kim doldurur' sütunu: İŞVEREN-zorunlu = mutlaka sizden bekleniyor; İŞVEREN-varsa = sizde varsa/biliyorsanız; MÜHENDİS = proje müellifi, montaj-bakım firması veya mühendis doldurur; işveren boş bırakabilir veya ilgili firmaya yönlendirebilir.
Renkler | SARI hücre: doldurun. TURUNCU 'Kim' etiketi: sizden bekleniyor. MAVİ 'Kim' etiketi: teknik firma/mühendis. GRİ satır: örnek, silmeyin (örnek satırlar programa aktarılmaz).
Ölçü ve birimler | Uzunluk metre (m), alan metrekare (m²), süre dakika (dk), debi litre/dakika veya m³/saat, basınç/yükseklik mSS (≈ metre su sütunu). Birimler her sorunun yanında yazılıdır.
Tablolar (T1–T6) | Her satır bir kat, bir bölüm, bir merdiven, bir kapı vb. Gerektiği kadar satır doldurun; kullanmadığınız satırları boş bırakın. 'Örnek' yazan satırı silmeyin. T1 ve T2'de KAT ADLARI aynı yazılmalıdır (Zemin kat, 1. kat ...).
Gizlilik | Form yalnızca yangın güvenliği hesapları için kullanılır. Ticari sır niteliğindeki üretim ayrıntılarını yazmanız gerekmez; faaliyet türü ve kullanılan madde sınıfları yeterlidir.
Sonrası | Formu ve belge kopyalarını mühendise iletin. Mühendis formu programa aktarır, eksik/uygunsuz hususları rapor eder; sonuçlar Excel ve Word raporu olarak verilir.
Sayfalar
1_Genel | 1. Genel bilgiler ve faaliyet — Tesisin kimliği, ne üretildiği ve binanın genel özellikleri.
2_Bina_Olculeri | 2. Bina ölçüleri ve çalışan sayısı — Mimari projenizden alınacak ölçüler. Metre ve metrekare olarak, sayı yazın.
3_Mevcut_Sistemler | 3. Mevcut yangın sistemleri ve su kaynağı — Tesiste halihazırda bulunan veya projelendirilen yangın sistemleri. Teknik hidrolik değerleri (M) montaj/proje firmasından alınır.
4_Aydinlatma_Duman | 4. Acil aydınlatma, yönlendirme, duman ve basınçlandırma — Acil durum aydınlatma/yönlendirme ölçümleri ve merdiven basınçlandırması.
5_Kazan_Yakit_LPG | 5. Kazan dairesi, yakıt, trafo, LPG ve yanıcı sıvılar — Isıtma/buhar kazanları, yakıt tankları, LPG ve yanıcı sıvı depoları. Yoksa 'Hayır' veya 0 yazın.
6_Cevre_Erisim | 6. Çevre, itfaiye erişimi ve orman — Tesisin çevresi ve itfaiyenin ulaşımı. Ölçümler vaziyet planından alınır.
7_Yapi_Elemanlari | 7. Taşıyıcı eleman detayları (isteğe bağlı) — Yalnızca statik projede bulunuyorsa doldurun. Mühendis kontrol amaçlı kullanır.
T1_Mahaller | Tablo 1 — Mahaller (kullanıcı yükü)
T2_Katlar | Tablo 2 — Katlardaki çıkışlar ve kaçış mesafeleri
T3_Merdivenler | Tablo 3 — Kaçış merdivenleri
T4_Kapilar | Tablo 4 — Kaçış yolu kapıları
T5_Duman_Mahalleri | Tablo 5 — Mekanik duman tahliyesi gereken mahaller
T7_Yangin_Yuku_Bolumleri | Tablo 7 — Yangın yükü: bölümler (kompartımanlar)
T8_Yangin_Yuku_Malzeme | Tablo 8 — Yangın yükü: bölümlerdeki yanıcı malzemeler
T6_Yanici_Sivi | Tablo 6 — Yanıcı / parlayıcı sıvı tankları ve depolama
Belgeler | İşletmeden istenecek belge kontrol listesi
Notlar | Forma sığmayan ek bilgiler

## 1_Genel
1. Genel bilgiler ve faaliyet
Tesisin kimliği, ne üretildiği ve binanın genel özellikleri.
No | Soru / bilgi | Nasıl doldurulur | Birim | CEVABINIZ | Örnek | Kim doldurur | Belge / kaynak | alan
1 | Formu dolduran kişi ve görevi | Sorularımız olursa kime ulaşacağımızı yazın. |  |  | Ahmet Yılmaz — İSG uzmanı | İŞVEREN — zorunlu | —
2 | Telefon / e-posta | Formu dolduran kişinin iletişim bilgisi. |  |  |  | İŞVEREN — zorunlu | —
3 | Proje / bina adı | Raporun başlığında görünecek ad. |  | Örnek Mobilya Fabrikası | Örnek Mobilya Fabrikası - A Blok | İŞVEREN — zorunlu | Ruhsat veya işletme belgesi | proje_adi
4 | Firma unvanı | Ticaret sicilindeki tam unvan. |  | Örnek Sanayi A.Ş. | Örnek Sanayi A.Ş. | İŞVEREN — zorunlu | Vergi levhası / ticaret sicil gazetesi | tesis_adi
5 | Tesis adresi | Açık adres, ada/parsel varsa yazın. |  | Organize Sanayi Bölgesi, 1. Cadde No:5 |  | İŞVEREN — zorunlu | Tapu / ruhsat | adres
6 | Rapor tarihi | Boş bırakırsanız bugünün tarihi yazılır. |  |  |  | İŞVEREN — varsa / biliyorsa |  | tarih
7 | Raporu hazırlayan (mühendis) | Bu alanı işveren boş bırakır; raporu hazırlayan mühendis yazar. |  |  |  | MÜHENDİS / montaj firması |  | hazirlayan
8 | Binanın ana kullanım amacı | Binanın asıl işlevini seçin. Fabrika ve imalathane için 'Endüstriyel yapı', ambar/depo için 'Depolama amaçlı tesis'. |  | Endüstriyel yapı (fabrika, imalathane) | Endüstriyel yapı (fabrika, imalathane) | İŞVEREN — zorunlu | Yapı ruhsatı / iskân belgesi | kullanim
9 | Ana üretim / faaliyet türü | Listeden üretiminize en yakın faaliyeti seçin. Program tehlike sınıfını buna göre önerir. Birden fazla faaliyet varsa en tehlikeli olanı seçin ve Notlar bölümüne diğerlerini yazın. |  |  | Ahşap işleri, mobilya fabrikası ... → Orta Tehlike-3 | İŞVEREN — zorunlu | Üretim akışı, kapasite raporu | @tesis
10 | Tehlike sınıfı (mühendis kararı) | Boş bırakılabilir; faaliyet türünden otomatik belirlenir. Mühendis farklı sınıf belirlerse buraya yazar. |  | Orta Tehlike-3 |  | MÜHENDİS / montaj firması |  | tehlike
11 | Bina daha önce yapılmış ve işletmede mi? | Evet: mevcut işletme / Hayır: yeni yapılacak veya yeni ruhsat alacak proje. |  | Hayır |  | İŞVEREN — zorunlu | Yapı kullanma izin belgesi tarihi | mevcut_yapi
12 | Aynı binada farklı işlevler var ve yangın duvarıyla ayrılmamış mı? | Örn. fabrika içinde ofis, yemekhane, depo bölümleri var ama bunlar yangına dayanıklı duvar/kapıyla ayrılmamışsa 'Evet'. |  | Hayır |  | İŞVEREN — zorunlu | Mimari kat planları | karisik_kullanim
13 | Taşıyıcı sistem türü | Binanın kolon-kiriş sistemi neyden yapılmış? |  | Çelik |  | İŞVEREN — zorunlu | Statik proje, ruhsat eki | tasiyici
14 | Üretimde veya depoda kolay alevlenen / parlayan madde var mı? | Boya, tiner, solvent, vernik, yapıştırıcı, LPG, doğalgaz kullanan proses, akaryakıt, ahşap/toz talaşı, köpük, plastik hammaddesi, ambalaj stokları vb. |  | Evet |  | İŞVEREN — zorunlu | Üretim akışı, MSDS (güvenlik bilgi formları) | kolay_alevlenici
15 | Yapı yanmaz malzemelerle mi yapılmış? | Çelik, betonarme, kâgir (tuğla/briket/gazbeton) yanmaz sayılır. Ahşap veya sandviç panel (yanıcı dolgulu) varsa 'Hayır'. |  | Evet |  | İŞVEREN — zorunlu | Mimari/statik proje | yanmaz_malzeme_yapim

## 2_Bina_Olculeri
2. Bina ölçüleri ve çalışan sayısı
Mimari projenizden alınacak ölçüler. Metre ve metrekare olarak, sayı yazın.
No | Soru / bilgi | Nasıl doldurulur | Birim | CEVABINIZ | Örnek | Kim doldurur | Belge / kaynak | alan
1 | Yapı yüksekliği | Bodrum katlar, asma katlar ve çatı arası dahil, yapının tüm katlarının toplam yüksekliği. | m | 12 | 12 | İŞVEREN — zorunlu | Mimari kesit | yapi_yuksekligi
2 | Bina yüksekliği | Bina yaklaşma kotundan (zemin) çatı saçağına kadar olan yükseklik. | m | 10 | 10 | İŞVEREN — zorunlu | Mimari kesit / cephe | bina_yuksekligi
3 | Zemin üstü kat sayısı | Zemin kat dahil, bodrumlar hariç. Tek katlı fabrika hali için 1 yazın. Asma katları ayrı kat saymayın, mimar belirler. | adet | 2 | 2 | İŞVEREN — zorunlu | Mimari plan | kat_sayisi
4 | Bodrum kat sayısı | Bodrum yoksa 0. | adet | 0 | 0 | İŞVEREN — zorunlu | Mimari plan | bodrum_kat_sayisi
5 | Bodrum derinliği | En alt bodrum döşemesi ile zemin kat döşemesi arasındaki mesafe. Bodrum yoksa 0. | m | 0 |  | İŞVEREN — zorunlu | Mimari kesit | bodrum_derinligi
6 | Bu binanın taban (oturum) alanı | Binanın zemine oturduğu alan. | m² | 6000 | 6000 | İŞVEREN — zorunlu | Mimari vaziyet planı | taban_alani
7 | Parseldeki tüm binaların taban alanı toplamı | Tesiste birden fazla bina varsa hepsinin toplamı. Tek bina ise boş bırakın. | m² |  |  | İŞVEREN — varsa / biliyorsa | Vaziyet planı | tesis_toplam_taban_alani
8 | Toplam kapalı kullanım alanı | Tüm katlar (bodrumlar dahil) kapalı alanlarının toplamı. | m² | 9000 | 9000 | İŞVEREN — zorunlu | Yapı ruhsatı alan tablosu | toplam_kapali_alan
9 | En büyük kat alanı | Katlar arasında alanı en büyük olanın brüt alanı. | m² | 6000 | 6000 | İŞVEREN — zorunlu | Mimari plan | en_buyuk_kat_alani
10 | Yangın duvarıyla ayrılmış en büyük bölümün alanı | Yangına dayanıklı duvar ve döşemelerle (en az 60 dk) bölünmüş bölümlerden en büyüğünün alanı. Hiç bölme yoksa boş bırakın (kat alanı kabul edilir). | m² |  |  | İŞVEREN — varsa / biliyorsa | Yangın projesi / mimari plan | kompartiman_alani
11 | Bina içindeki kapalı otopark alanı | Bina içinde kapalı otopark yoksa 0. | m² |  |  | İŞVEREN — varsa / biliyorsa | Mimari plan | otopark_alani
12 | Bina boyu (uzun kenar) | Dikdörtgen yaklaşık plan ölçüsü. | m | 120 | 120 | İŞVEREN — zorunlu | Mimari plan | bina_boyu
13 | Bina eni (kısa kenar) | Dikdörtgen yaklaşık plan ölçüsü. | m | 50 | 50 | İŞVEREN — zorunlu | Mimari plan | bina_eni
14 | Ana cephe genişliği | En uzun cephenin uzunluğu. | m | 120 | 120 | İŞVEREN — zorunlu | Mimari cephe | cephe_genisligi
15 | Aynı anda binada bulunan en yüksek çalışan sayısı | En kalabalık vardiyadaki çalışan + sürekli bulunan ziyaretçi/taşeron sayısı. | kişi | 180 | 180 | İŞVEREN — zorunlu | İK / vardiya listesi | calisan_sayisi

## 3_Mevcut_Sistemler
3. Mevcut yangın sistemleri ve su kaynağı
Tesiste halihazırda bulunan veya projelendirilen yangın sistemleri. Teknik hidrolik değerleri (M) montaj/proje firmasından alınır.
No | Soru / bilgi | Nasıl doldurulur | Birim | CEVABINIZ | Örnek | Kim doldurur | Belge / kaynak | alan
1 | Otomatik yağmurlama (sprinkler) sistemi var mı? | Tavanda su püskürten başlıklar. |  | Evet | Evet | İŞVEREN — zorunlu | Sprinkler projesi / sistem bakım sözleşmesi | yagmurlama_var
2 | Sprinkler tipi | Hatlar su ile dolu ise ıslak, hava ile dolu ise kuru. |  | Islak / ön etkili | Islak / ön etkili | MÜHENDİS / montaj firması | Sprinkler projesi | yagmurlama_tipi
3 | Otomatik yangın algılama (duman/ısı dedektörü) ve alarm var mı? | Yangın alarm paneli, dedektörler, sirenler. |  | Evet |  | İŞVEREN — zorunlu | Yangın alarm projesi | algilama_var
4 | Duman tahliye sistemi var mı? | Çatı duman tahliye bacaları/lüverleri veya mekanik duman egzoz fanları. |  | Evet |  | İŞVEREN — zorunlu | Duman tahliye projesi | duman_tahliye_var
5 | Bina çevresinde yangın hidrantı (dış hidrant) var mı? | Bina etrafında yer üstü yangın hidrantları. |  | Evet |  | İŞVEREN — zorunlu | Vaziyet planı / yangın projesi | hidrant_var
6 | Bina içinde yangın dolabı var mı? | Duvarda hortumlu kırmızı yangın dolapları. |  | Evet |  | İŞVEREN — zorunlu | Yangın tesisat projesi | dolap_var
7 | Yangın uyarı butonu (el ile alarm) adedi | Duvardaki kırmızı alarm butonlarının toplam sayısı. | adet | 12 |  | İŞVEREN — varsa / biliyorsa | Yangın alarm projesi / yerinde sayım | yangin_butonu_adedi
8 | Yangın suyu deposu hacmi | Yalnızca yangına ayrılmış rezerv hacmi. Yoksa 0. | m³ | 200 | 200 | İŞVEREN — varsa / biliyorsa | Yangın tesisat projesi / depo etiketi | mevcut_su_deposu_m3
9 | Asıl yangın pompası adedi | Elektrik veya dizel; yedek pompalar hariç. | adet | 1 | 1 | MÜHENDİS / montaj firması | Pompa odası / proje | pompa_adedi
10 | Yedek yangın pompası adedi | Dizel yedek pompa dahil. | adet | 1 | 1 | MÜHENDİS / montaj firması | Pompa odası / proje | yedek_pompa_adedi
11 | Yangın pompası anma debisi | Pompa etiketindeki / karakteristik eğrisindeki nominal debi. | m³/h | 150 | 150 | MÜHENDİS / montaj firması | Pompa etiketi, karakteristik eğri | pompa_anma_debi_m3h
12 | Pompa anma basma yüksekliği | Nominal debideki basma yüksekliği. | mSS | 110 | 100 | MÜHENDİS / montaj firması | Pompa karakteristik eğrisi | pompa_anma_basma_mSS
13 | Pompa kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği | Eğrinin sıfır debideki değeri. | mSS | 140 | 130 | MÜHENDİS / montaj firması | Pompa karakteristik eğrisi | pompa_kapali_vana_basma_mSS
14 | Pompa %150 debide basma yüksekliği | Nominal debinin 1,5 katındaki basma yüksekliği. | mSS | 75 | 70 | MÜHENDİS / montaj firması | Pompa karakteristik eğrisi | pompa_150_debi_basma_mSS
15 | Pompadan en yüksek çıkışa statik yükseklik | Pompa ekseni ile en yüksek/uzak sprinkler başlığı veya hidrant arasındaki kot farkı. | mSS (≈ m) | 14 | 14 | MÜHENDİS / montaj firması | Hidrolik hesap | statik_yukseklik_mSS
16 | Kritik hattaki toplam boru basınç kaybı | Hidrolik hesaptaki toplam kayıp. | mSS | 18 | 18 | MÜHENDİS / montaj firması | Hidrolik hesap raporu | boru_kaybi_mSS
17 | Çıkışta gereken akma basıncı | Hidrant için 700 kPa ≈ 70 mSS (yönetmelik değeri); farklı ise mühendis yazar. | mSS | 70 | 70 | MÜHENDİS / montaj firması | Yönetmelik Madde 95(2) | akma_basinci_mSS
18 | En alt ve en üst sprinkler başlığı arasındaki yükseklik | Tek katlı hallerde çatı altı ile en alt başlık arası. Raf depolarda raf içi başlıklar dahil. | m | 10 | 10 | MÜHENDİS / montaj firması | Sprinkler projesi | spr_yukseklik_h
19 | Sprinkler başlığı başına koruma alanı | Boş bırakılırsa program yönetmelik/standart değerini kullanır. | m² |  |  | MÜHENDİS / montaj firması | Sprinkler projesi | spr_baslik_alani_m2
20 | Sprinkler tasarım (hidrolik) koruma alanı | Hidrolik hesapla belirlenmişse. Boş bırakılırsa Ek-8/B değeri kullanılır. | m² |  |  | MÜHENDİS / montaj firması | Hidrolik hesap | spr_koruma_alani_m2
21 | Yangın anında aynı anda çalışacak dolap sayısı | Tasarım kabulü. Kılavuz örneğinde 2 alınmıştır. | adet | 2 | 2 | MÜHENDİS / montaj firması | Proje müellifi | es_zamanli_dolap
22 | Yangın dolabı hortum tipi | Yarı-sert hortum (Ø25, en yaygın) veya yassı hortum (DN50, eğitimli ekip gerektirir). |  | Yarı-sert hortum Ø25 (100 l/dk) |  | MÜHENDİS / montaj firması | Dolap etiketi | dolap_tipi
23 | Hidrant bölge riski | Hidrantlar arası azami uzaklığı belirler. Yönetmelik tehlike sınıfı ile eşleştirme vermez; mühendis seçer. |  | Riskli (100 m) |  | MÜHENDİS / montaj firması |  | hidrant_risk
24 | Tesiste yalnızca dış hidrant sistemi var (sprinkler/dolap yok) | Böyle ise en az 1900 l/dk × 90 dk su gerekir. |  | Hayır |  | İŞVEREN — varsa / biliyorsa |  | sadece_hidrant
25 | Tesiste yalnızca yangın dolabı sistemi var | Sprinkler yok, sadece dolaplar. |  | Hayır |  | İŞVEREN — varsa / biliyorsa |  | sadece_dolap

## 4_Aydinlatma_Duman
4. Acil aydınlatma, yönlendirme, duman ve basınçlandırma
Acil durum aydınlatma/yönlendirme ölçümleri ve merdiven basınçlandırması.
No | Soru / bilgi | Nasıl doldurulur | Birim | CEVABINIZ | Örnek | Kim doldurur | Belge / kaynak | alan
1 | En uzun kaçış yolu uzunluğu | Binanın en uzak noktasından dışarı çıkışa kadar izlenen yolun uzunluğu. | m | 120 | 120 | İŞVEREN — zorunlu | Yangın tahliye planı | kacis_yolu_uzunlugu_m
2 | Acil çıkış yönlendirme levhasının yüksekliği | Yeşil 'ÇIKIŞ' levhasının boyu. En az 15 cm olmalıdır. | cm | 20 | 20 | İŞVEREN — zorunlu | Levha / yerinde ölçüm | isaret_yuksekligi_cm
3 | Yönlendirme levhası aydınlatma tipi | Levha kendi içinden ışık veriyorsa 'İçeriden'; dışarıdan bir lamba aydınlatıyorsa 'Dışarıdan'. |  | İçeriden/arkadan aydınlatılan (×200) |  | İŞVEREN — zorunlu | Armatür kataloğu | isaret_aydinlatma
4 | Acil aydınlatma bataryasının çalışma süresi | Şebeke kesilince armatürlerin yanık kalma süresi (test/katalog). | dk |  |  | İŞVEREN — varsa / biliyorsa | Armatür kataloğu / test raporu | acil_aydinlatma_sure_dk
5 | Ölçülen acil aydınlık düzeyi (başlangıç) | Kaçış yolu merkez hattında luksmetre ile ölçülen en düşük değer. | lux |  |  | İŞVEREN — varsa / biliyorsa | Ölçüm raporu | acil_aydinlatma_lux_baslangic
6 | Ölçülen acil aydınlık düzeyi (süre sonunda) | Batarya süresinin sonunda ölçülen değer. | lux |  |  | İŞVEREN — varsa / biliyorsa | Ölçüm raporu | acil_aydinlatma_lux_bitis
7 | Kaçış yolunda en yüksek / en düşük aydınlık oranı | Ölçüm raporundaki oran. |  |  |  | İŞVEREN — varsa / biliyorsa | Ölçüm raporu | acil_aydinlatma_max_min_orani
8 | Kaçış merdiveni kovası yüksekliği | Merdiven en alt ile en üst kat arası yükseklik. Merdiven yoksa boş bırakın. | m |  |  | İŞVEREN — varsa / biliyorsa | Mimari kesit | merdiven_kovasi_yuksekligi
9 | Basınçlandırılan merdiven kapılarının alanı | Tek kapı alanı (genişlik × yükseklik). Tipik 0,9 × 2,1 = 1,9 m². | m² | 2.1 | 2,1 | MÜHENDİS / montaj firması | Mimari proje | basinc_kapi_alani_m2
10 | Basınçlandırma sızıntı debisi | Kapalı kapı aralıklarından kaçan hava, mühendislik hesabıyla. | m³/s |  |  | MÜHENDİS / montaj firması | Basınçlandırma projesi | basinc_sizinti_debisi_m3s

## 5_Kazan_Yakit_LPG
5. Kazan dairesi, yakıt, trafo, LPG ve yanıcı sıvılar
Isıtma/buhar kazanları, yakıt tankları, LPG ve yanıcı sıvı depoları. Yoksa 'Hayır' veya 0 yazın.
No | Soru / bilgi | Nasıl doldurulur | Birim | CEVABINIZ | Örnek | Kim doldurur | Belge / kaynak | alan
1 | Kazan dairesi / buhar kazanı var mı? | Isıtma veya proses kazanı olan ayrı oda. |  | Evet |  | İŞVEREN — zorunlu | Mekanik proje | kazan_var
2 | Kazanların toplam ısıl kapasitesi | Etiketteki kW değerleri toplamı (1 kcal/h = 0,001163 kW). | kW | 600 | 600 | İŞVEREN — varsa / biliyorsa | Kazan etiketi | kazan_kw
3 | Kazan dairesi döşeme alanı |  | m² | 60 | 60 | İŞVEREN — varsa / biliyorsa | Mimari plan | kazan_alani_m2
4 | Kazan dairesi çıkış kapısı sayısı | Dışarı veya ortak koridora açılan kapılar. | adet | 2 | 2 | İŞVEREN — varsa / biliyorsa | Mimari plan | kazan_kapi_sayisi
5 | Kazan sıvı yakıtla (fuel-oil, motorin) mi çalışıyor? | Doğalgaz/elektrik ise 'Hayır'. |  | Hayır |  | İŞVEREN — varsa / biliyorsa |  | kazan_sivi_yakit
6 | Kalorifer / proses yakıt deposu toplam hacmi | Yoksa 0. | litre |  | 0 | İŞVEREN — varsa / biliyorsa | Tank etiketi | yakit_tank_L
7 | Yakıt deposu nerede? | Tank bulunduğu yeri seçin. Tank yoksa boş bırakın. |  | Bina dışında yeraltı/yerüstü tank |  | İŞVEREN — varsa / biliyorsa |  | yakit_yeri
8 | Yakıt tankı havuzlama (taşma) hacmi | Tank çevresindeki sızıntı havuzunun alacağı hacim. | litre |  |  | İŞVEREN — varsa / biliyorsa | Mimari/mekanik proje | yakit_havuz_L
9 | Yağlı tip trafo var mı? | Kuru tip trafo ise 'Hayır'. |  | Hayır |  | İŞVEREN — varsa / biliyorsa | Elektrik projesi | yagli_trafo_var
10 | Jeneratör var mı? |  |  | Evet |  | İŞVEREN — varsa / biliyorsa | Elektrik projesi | jenerator_var
11 | LPG tüp deposu toplam miktarı (bina dışı) | Depolanan tüplerdeki toplam LPG kütlesi. Yoksa 0. | kg |  |  | İŞVEREN — varsa / biliyorsa | LPG depo ruhsatı | lpg_tup_kg
12 | Dökme LPG tankı beher tank su hacmi | Tank etiketindeki su hacmi. Yoksa 0. | m³ |  |  | İŞVEREN — varsa / biliyorsa | Tank etiketi/ruhsat | lpg_tank_m3
13 | LPG tankı türü | Yerüstü veya gömülü. |  | Yerüstü |  | İŞVEREN — varsa / biliyorsa |  | lpg_tank_tur
14 | Tank ile komşu arsa arasında ≥1,5 m yüksekliğinde, 4 saat yangına dayanıklı duvar var mı? |  |  | Hayır |  | İŞVEREN — varsa / biliyorsa |  | lpg_duvar_4saat
15 | Tankın alt yüzeyi 2 saat yangına dayanıklı yalıtımlı mı? |  |  | Hayır |  | İŞVEREN — varsa / biliyorsa |  | lpg_alt_yalitim_2saat
16 | Yanıcı sıvı depolama yeri | Bina içi zemin/üstü depo hacmi mi, açıkta mı? |  | Zemin seviyesi ve üstündeki depo hacimleri |  | İŞVEREN — varsa / biliyorsa |  | sivi_depolama_yeri
17 | Fabrika içindeki tecrit edilmiş yanıcı sıvı deposunun alanı | Üretim alanından yangına dayanıklı duvarla ayrılmış depo odası. Yoksa 0. | m² |  |  | İŞVEREN — varsa / biliyorsa | Mimari plan | sivi_depo_alani_m2
18 | Bu depo odasının yangın dayanımı | Duvar/döşeme dayanım süresi (60 veya 120 dk). | dk |  |  | İŞVEREN — varsa / biliyorsa | Yangın projesi | sivi_depo_dayanim_dk
19 | Bu depoda yangın korunumu (sprinkler, CO₂, kuru kimyevi toz) var mı? |  |  | Hayır |  | İŞVEREN — varsa / biliyorsa |  | sivi_depo_yangin_korunum
20 | Yanıcı sıvılar orijinal ambalajında mı depolanıyor? | Hayır: taşınabilir tanklar (IBC vb.). |  | Evet |  | İŞVEREN — varsa / biliyorsa |  | sivi_depo_orijinal_kap

## 6_Cevre_Erisim
6. Çevre, itfaiye erişimi ve orman
Tesisin çevresi ve itfaiyenin ulaşımı. Ölçümler vaziyet planından alınır.
No | Soru / bilgi | Nasıl doldurulur | Birim | CEVABINIZ | Örnek | Kim doldurur | Belge / kaynak | alan
1 | İtfaiye aracının girebildiği son noktadan binanın en uzak cephesine yatay mesafe |  | m | 30 | 30 | İŞVEREN — zorunlu | Vaziyet planı | itfaiye_son_nokta_mesafe_m
2 | Tesis içi itfaiye yolu genişliği |  | m | 6 | 6 | İŞVEREN — zorunlu | Vaziyet planı | ic_yol_genislik_m
3 | Yol çıkmaz mı? | Araç dönüş yapmadan geri çıkmak zorunda kalıyorsa 'Evet'. |  | Hayır |  | İŞVEREN — zorunlu |  | ic_yol_cikmaz
4 | Yol dönemecinin iç yarıçapı |  | m | 12 | 12 | İŞVEREN — varsa / biliyorsa | Vaziyet planı | ic_yol_ic_yaricap_m
5 | Yol dönemecinin dış yarıçapı |  | m | 16 | 16 | İŞVEREN — varsa / biliyorsa | Vaziyet planı | ic_yol_dis_yaricap_m
6 | Yolun en büyük boyuna eğimi |  | % | 4 | 4 | İŞVEREN — varsa / biliyorsa | Vaziyet planı / aplikasyon | ic_yol_egim_yuzde
7 | Yol üzerindeki en düşük serbest yükseklik | Kapı, kanopi, boru köprüsü altı. | m | 4.5 | 4,5 | İŞVEREN — varsa / biliyorsa | Yerinde ölçüm | ic_yol_serbest_yukseklik_m
8 | Yolun taşıma yükü | İtfaiye aracı için dayanım. | ton | 20 | 20 | İŞVEREN — varsa / biliyorsa | Zemin/kaplama projesi | ic_yol_tasima_yuku_ton
9 | Tesis orman alanı içinde veya bitişiğinde mi? | Orman bölge müdürlüğü sınırına yakınlık (yaklaşık 300 m içinde). |  | Hayır |  | İŞVEREN — zorunlu | İmar durumu / orman sınır haritası | orman_yakin
10 | Arazi eğimi | Orman alanına yakınsa binaya göre ortalama arazi eğimi. | % |  |  | İŞVEREN — varsa / biliyorsa | Topoğrafik harita | arazi_egimi_yuzde

## 7_Yapi_Elemanlari
7. Taşıyıcı eleman detayları (isteğe bağlı)
Yalnızca statik projede bulunuyorsa doldurun. Mühendis kontrol amaçlı kullanır.
No | Soru / bilgi | Nasıl doldurulur | Birim | CEVABINIZ | Örnek | Kim doldurur | Belge / kaynak | alan
1 | Kolon net beton paspayı | En dış donatı yüzü ile beton yüzeyi arası. | mm |  |  | MÜHENDİS / montaj firması | Statik proje / kalıp-donatı planı | net_beton_kolon_mm
2 | Kiriş net beton paspayı |  | mm |  |  | MÜHENDİS / montaj firması | Statik proje | net_beton_kiris_mm
3 | Döşeme net beton paspayı |  | mm |  |  | MÜHENDİS / montaj firması | Statik proje | net_beton_doseme_mm
4 | Ahşap taşıyıcı elemanın genişliği (b) | Ahşap kolon/kiriş varsa. | mm |  |  | MÜHENDİS / montaj firması | Statik proje | ahsap_b_mm
5 | Ahşap taşıyıcı elemanın yüksekliği (h) |  | mm |  |  | MÜHENDİS / montaj firması | Statik proje | ahsap_h_mm
6 | Ahşap yanma (kömürleşme) hızı | Yönetmelik: 0,6 – 0,8 mm/dk. Boşsa 0,7. | mm/dk | 0.7 |  | MÜHENDİS / montaj firması | Yönetmelik Madde 23(6) | ahsap_yanma_hizi
7 | Yangına maruz yüzey sayısı | Kolon için 4, üstü kapalı kiriş için 3. | adet | 4 |  | MÜHENDİS / montaj firması | Statik proje | ahsap_yuzey

## T1_Mahaller
Tablo 1 — Mahaller (kullanıcı yükü)
Her katın bölümlerini (üretim holü, depo, ofis, yemekhane ...) ayrı satıra yazın. Program bu alanlardan binadaki kişi sayısını ve gerekli çıkış genişliğini hesaplar. [Kim: İŞVEREN — zorunlu. Kaynak: Mimari kat planları, yerleşim (layout) planı]
Satır 6 örnektir (programa aktarılmaz). Verilerinizi 7. satırdan itibaren yazın.
Kat | Mahal | Tür (Ek-5/A) | Alan (m²) | Özel katsayı (m²/kişi) | Belirli kişi | Sayılır
Katın adı. Tablo 2'deki kat adıyla AYNI yazın (Zemin kat, 1. kat gibi). | Bölümün adı. | Bölümün işlevine en yakın türü açılır listeden seçin (kullanıcı yükü katsayısını belirler). | Bölümün alanı (m²). Yemekhane, toplantı salonu, sergi gibi türlerde NET alan; diğerlerinde BRÜT alan yazın. | Listede uygun tür yoksa 'Diğer / özel katsayı' seçin ve m²/kişi değerini buraya yazın. Aksi halde boş bırakın. | Bölümde aynı anda bulunan kişi sayısı kesin biliniyorsa (ör. hat başında 40 kişi) yazın. Hesaplanan değerden az olamaz. | Bölümde bulunanlar aynı anda kullanılmıyorsa (tuvalet, soyunma, aynı katta bakım odası) 'Hayır' yazın.
ÖRN: Zemin kat | Üretim holü | Fabrika üretim alanı / paketleme yeri | 4800 |  |  | Evet
Zemin kat | Üretim holü | Fabrika üretim alanı / paketleme yeri | 4800 |  |  | Evet
Zemin kat | Hammadde deposu | Depo, ambar, makine dairesi | 900 |  |  | Evet
Zemin kat | Yemekhane (net) | Yemekhane / kantin / lokanta (net alan) | 150 |  |  | Evet
1. kat (ofis) | Ofisler | Fabrika üretim alanı / paketleme yeri | 900 |  |  | Evet

## T2_Katlar
Tablo 2 — Katlardaki çıkışlar ve kaçış mesafeleri
Her kat için bir satır. Çıkış kapıları ve merdivenleri, en uzak noktadan çıkışa mesafe gibi ölçümler. Ölçümleri yangın tahliye planı üzerinden yapın. [Kim: İŞVEREN — zorunlu. Kaynak: Yangın tahliye planı, mimari plan, yerinde ölçüm]
Satır 6 örnektir (programa aktarılmaz). Verilerinizi 7. satırdan itibaren yazın.
Kat | Çıkış sayısı | Çıkış türü | Mevcut toplam gen. (cm) | En dar tekil (cm) | Yön | En uzak mesafe (m) | Kuş uçuşu (m) | Çıkmaz koridor (m) | Mekân diyagonali (m) | Çıkışlar arası (m)
Katın adı. Tablo 1'deki kat adıyla AYNI yazın. | O kattaki toplam kaçış çıkışı sayısı (dışarı açılan kapılar veya kaçış merdivenleri). | Kontrol etmek istediğiniz çıkış türü: zemin/tek katlı hallerde 'Dışarı çıkış kapısı', üst katlarda 'Kaçış merdiveni'. | Seçtiğiniz türdeki çıkışların TOPLAM temiz genişliği (cm). Temiz genişlik: kapı kanadı 90° açıkken kullanılabilir boşluk. | O türdeki en dar tekil çıkışın temiz genişliği (cm). | Çalışan bir yönde mi (tek yön) yoksa iki farklı yönde kaçabiliyor mu (iki yön)? | Katın en uzak noktasından en yakın çıkışa yürüme mesafesi (m). Duvarlardan 40 cm içeride, kaçış yolu boyunca ölçülür. | Aynı noktadan en yakın çıkışa kuş uçuşu (düz çizgi) mesafe (m). Bilmiyorsanız boş bırakın. | Varsa çıkmaz koridorun uzunluğu (m). | İki çıkışlı büyük tek mekânda mekânın köşegen uzunluğu (m). Bilmiyorsanız boş bırakın. | Aynı mekândaki iki çıkış arasındaki mesafe (m).
ÖRN: Zemin kat | 4 | Dışarı çıkış kapısı | 480 | 120 | İki yön | 70 |  | 12 | 130 | 60
Zemin kat | 4 | Dışarı çıkış kapısı | 480 | 120 | İki yön | 70 |  | 12 | 130 | 60
1. kat (ofis) | 2 | Kaçış merdiveni | 300 | 140 | İki yön | 40 |  | 10

## T3_Merdivenler
Tablo 3 — Kaçış merdivenleri
Her kaçış (yangın) merdiveni için bir satır. Merdiven yoksa (tek katlı fabrika) boş bırakın. [Kim: İŞVEREN — zorunlu. Kaynak: Mimari proje, yerinde ölçüm, kapı etiketi]
Satır 6 örnektir (programa aktarılmaz). Verilerinizi 7. satırdan itibaren yazın.
Ad | Genişlik (cm) | Rıht (mm) | Basış (mm) | Sahanlık arası basamak | Sahanlık arası kot (cm) | Baş yüksekliği (cm) | Hizmet verilen kat | Kapı dayanımı (dk) | Duvar dayanımı (dk) | Kattaki kullanıcı | Dengelenmiş
Merdivenin adı (KM-1, KM-2 ...). | Merdivenin temiz genişliği (cm). | Basamak yüksekliği (rıht), mm. En çok 175. | Basamak genişliği (basış), mm. En az 250. | İki sahanlık arasındaki basamak sayısı (4–17). | İki sahanlık arasındaki kot farkı (cm). En çok 300. | Basamak üzerinden tavana baş yüksekliği (cm). En az 210. | Merdivenin hizmet verdiği kat sayısı (bodrum dahil). | Merdiven kapısının yangın dayanım süresi (dk) — kapı etiketi/test belgesi. | Merdiven yuvası duvarlarının yangın dayanımı (dk). | O katta merdivenin hizmet verdiği kullanıcı sayısı. | Kova hattı dar basamaklı (dengelenmiş) merdiven mi?
ÖRN: KM-1 | 150 | 170 | 280 | 10 | 260 | 230 | 2 | 60 | 120 | 100 | Hayır
KM-1 | 150 | 170 | 280 | 10 | 260 | 230 | 2 | 60 | 120 | 0 | Hayır

## T4_Kapilar
Tablo 4 — Kaçış yolu kapıları
Başlıca çıkış kapıları için bir satır (özellikle çok kişinin kullandığı çıkışlar). [Kim: İŞVEREN — zorunlu. Kaynak: Yerinde ölçüm]
Satır 6 örnektir (programa aktarılmaz). Verilerinizi 7. satırdan itibaren yazın.
Ad | Temiz genişlik (cm) | Yükseklik (cm) | Kanat | Mekân kişi yükü | Kaçış yönüne açılıyor | Eşik var | Açma kuvveti (N)
Kapının adı/numarası. | Temiz genişlik (cm): kanat 90° açıkken. Tek kanatlı 80–120 cm. | Kapı yüksekliği (cm). En az 200. | Kanat sayısı (1 veya 2). | Kapının hizmet verdiği mekândaki toplam kişi sayısı. | Kapı kaçış yönüne (dışarı) açılıyor mu? 50 kişiden fazla mekânlarda zorunlu. | Kapıda eşik (basamak/çıta) var mı? | Kapıyı açmak için gereken kuvvet (N). En çok 110 N. Bilmiyorsanız boş bırakın.
ÖRN: Ana çıkış | 200 | 210 | 2 | 300 | Evet | Hayır
Ana çıkış | 200 | 210 | 2 | 300 | Evet | Hayır | 80

## T5_Duman_Mahalleri
Tablo 5 — Mekanik duman tahliyesi gereken mahaller
Kazan dairesi, kapalı otopark ve bodrum depolar için. Yoksa boş bırakın. [Kim: İŞVEREN — varsa / biliyorsa. Kaynak: Mimari plan]
Satır 6 örnektir (programa aktarılmaz). Verilerinizi 7. satırdan itibaren yazın.
Ad | Tür | Alan (m²) | Yükseklik (m)
Mahalin adı. | kazan, otopark, bodrum_depo veya diger. | Mahalin alanı (m²). 2000 m²'yi aşarsa mekanik duman tahliyesi gerekir. | Tavan yüksekliği (m).
ÖRN: Kapalı otopark | otopark | 2200 | 3
Kapalı otopark | otopark | 2200 | 3

## T7_Yangin_Yuku_Bolumleri
Tablo 7 — Yangın yükü: bölümler (kompartımanlar)
Yangın duvarlarıyla ayrılmış (veya ayrılması planlanan) her bölüm/kompartıman için bir satır: adı ve alanı. [Kim: İŞVEREN — varsa / biliyorsa. Kaynak: Mimari plan, kompartıman çalışması]
Satır 6 örnektir (programa aktarılmaz). Verilerinizi 7. satırdan itibaren yazın.
Bölüm / kompartıman | Alan (m²) | Kat | Kullanım
Bölümün adı (ör. Depo alt, Boyahane, Montaj). Tablo 8'deki bölüm adıyla AYNI yazın. | Bölümün alanı (m²) — mimari plandan. | Bulunduğu kat (bilgi). | Bölüm üretim alanı ise 'Endüstriyel (üretim)', depo ise 'Depo' seçin (Ek-4 kompartıman sınırı buna göre değişir).
ÖRN: Depo alt | 974.18 | 1. kat | Depo

## T8_Yangin_Yuku_Malzeme
Tablo 8 — Yangın yükü: bölümlerdeki yanıcı malzemeler
Her bölümde bulunan yanıcı malzeme türü ve ortalama/azami miktarı (kg). Aynı bölümde birden fazla malzeme için ayrı satır yazın. [Kim: İŞVEREN — varsa / biliyorsa. Kaynak: Depo/üretim stok kayıtları, ambalaj ve malzeme listeleri, MSDS]
Satır 6 örnektir (programa aktarılmaz). Verilerinizi 7. satırdan itibaren yazın.
Bölüm / kompartıman | Malzeme | Miktar (kg) | Isıl değer (MJ/kg) [0=tablodan]
Tablo 7'deki bölüm adı. | Malzeme türünü listeden seçin (alt ısıl değeri otomatik gelir). | Bölümde bulunan miktar (kg). Dolu koli/kasa için içindekiler dahil toplam kütle. | MSDS veya laboratuvar ısıl değeri (MJ/kg) biliniyorsa yazın; boşsa listedeki ortalama değer kullanılır.
ÖRN: Depo alt | Ahşap (palet, kereste, kontrplak) | 250

## T6_Yanici_Sivi
Tablo 6 — Yanıcı / parlayıcı sıvı tankları ve depolama
Tiner, solvent, boya, akaryakıt, kimyasal vb. sıvıların tankları veya depo bölümleri. Yoksa boş bırakın. Sınıfı bilmiyorsanız parlama noktasını (MSDS 9. bölüm) yazıp mühendise danışın. [Kim: İŞVEREN — varsa / biliyorsa. Kaynak: MSDS, tank etiketi, depo ruhsatı]
Satır 6 örnektir (programa aktarılmaz). Verilerinizi 7. satırdan itibaren yazın.
Ad | Sınıf | Hacim (L) | Tür
Tank veya depo adı. | Parlama noktasına göre sınıf: IA (<22,8 °C ve kaynama <37,8 °C), IB (<22,8 °C), IC (22,8–37,8 °C), II (37,8–60 °C), IIIA (60–93 °C), IIIB (>93 °C). | Toplam hacim (litre). | yerustu = açıkta yer üstü tank, yeralti = gömülü tank, depo_icinde = depo binası/odası içinde.
ÖRN: Tiner tankı | IB | 2000 | yerustu
Tiner tankı | IB | 2000 | yerustu

## Belgeler
Belge kontrol listesi
Aşağıdaki belgelerin kopyalarını forma ekleyin. 'Durum' sütununu işaretleyin.
No | Belge | Neden isteniyor | Kimden alınır | Zorunluluk | Durum | Not
1 | Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi (iskân) | Kullanım sınıfı, kat sayısı, alanlar, yapının yeni/mevcut olduğu | Belediye / işveren | Zorunlu
2 | Mimari proje (vaziyet planı, kat planları, kesitler, cepheler) | Tüm ölçüler, çıkışlar, kaçış yolları, mahal alanları, bina ve yol ölçüleri | Proje müellifi / işveren | Zorunlu
3 | Yangın tahliye planı | Kaçış yolları, çıkışlar, yangın dolapları, butonlar, söndürücüler, toplanma yeri | İSG / işveren | Zorunlu
4 | Üretim akışı ve kullanılan/depolanan maddelerin listesi (kapasite, miktarlar) | Tehlike sınıfı, yanıcı madde varlığı | İşveren / üretim müdürü | Zorunlu
5 | Güvenlik bilgi formları (MSDS/SDS) — yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler | Parlama noktası, sıvı sınıfı, depolama miktar ve koşulları | Tedarikçi / işveren | Varsa
6 | Statik proje ve taşıyıcı sistem bilgisi (beton paspayı, çelik koruma) | Yapı elemanlarının yangın dayanımı kontrolü | Statik proje müellifi | Varsa
7 | Sprinkler (yağmurlama) projesi ve hidrolik hesap raporu | Tasarım yoğunluğu, koruma alanı, kritik hat kaybı, su ihtiyacı | Mekanik taahhüt/montaj firması | Varsa
8 | Yangın pompası etiketi ve karakteristik eğrisi, pompa odası projesi | Anma debi/basma, kapalı vana, %150 debi kontrolleri; yedek pompa | Pompa üreticisi / montaj firması | Varsa
9 | Yangın suyu deposu bilgisi (hacim, yalnız yangına ayrılmış rezerv) | Gerekli su deposu hacmiyle karşılaştırma | Mekanik proje | Varsa
10 | Yangın alarm / algılama sistemi projesi ve bakım raporları | Algılama, buton ve alarm sistemi varlığı ve kapsamı | Elektrik taahhüt/bakım firması | Varsa
11 | Duman tahliye projesi / hesabı | Kompartıman sınırlarının değerlendirilmesi | Mekanik proje | Varsa
12 | Acil aydınlatma ve yönlendirme projesi, aydınlık ölçüm (lux) raporu | Süre, aydınlık seviyesi ve oran kontrolleri | Elektrik proje / ölçüm firması | Varsa
13 | Kazan dairesi, yakıt tankı, trafo, jeneratör bilgileri / projesi | Kazan, yakıt ve enerji odası kontrolleri | Mekanik/elektrik proje | Varsa
14 | LPG tank/tüp depo ruhsatı ve yerleşimi; yanıcı sıvı depo/tank bilgileri | Emniyet mesafeleri, miktar eşikleri, havuzlama | İşveren / ruhsat veren kurum | Varsa
15 | İtfaiye raporları / önceki denetim tutanakları | Mevcut uygunsuzluklar, itfaiye görüşü | Belediye itfaiyesi / işveren | Varsa
16 | Orman sınırına yakınlık bilgisi (imar durumu, orman bölge müdürlüğü yazısı) | Orman alanındaki endüstriyel tesis ilave tedbirleri | Belediye / orman işletme | Varsa
17 | Vardiya çizelgesi ve çalışan sayıları | Kullanıcı yükü, acil durum ekipleri | İnsan kaynakları | Zorunlu

## Notlar
Ek bilgiler ve notlar
Forma sığmayan veya mühendisin bilmesi gereken diğer hususları (özel üretim süreçleri, planlanan genişleme, bilinen yangın olayları, itfaiye uyarıları vb.) yazın.

## Listeler (hidden)
Endüstriyel yapı (fabrika, imalathane) | Düşük — Büro / idari bölüm (126 m²'yi aşmayan, 30 dk dayanımlı bölüm) → Düşük Tehlike | Düşük Tehlike | Betonarme | Islak / ön etkili | Yarı-sert hortum Ø25 (100 l/dk) | Çok riskli (50 m) | İçeriden/arkadan aydınlatılan (×200) | Bodrumda varil | Yerüstü | Zemin seviyesi ve üstündeki depo hacimleri | Fabrika üretim alanı / paketleme yeri | Dışarı çıkış kapısı | İki yön | kazan | Endüstriyel (üretim) | Ahşap (palet, kereste, kontrplak) | IA | yerustu
Depolama amaçlı tesis (depo) | Düşük — Okul / eğitim kurumu (belirli alanlar) → Düşük Tehlike | Orta Tehlike-1 | Çelik | Kuru / değişken | Yassı hortum DN50 (400 l/dk) | Riskli (100 m) | Dışarıdan/kenardan aydınlatılan (×100) | Bodrumda sızıntısız sac kap | Yeraltı | Açıkta kurulu depolar | Depo, ambar, makine dairesi | Diğer kapı / koridor kapısı | Tek yön | otopark | Depo | Karton / kâğıt (koli, ambalaj) | IB | yeralti
Büro binası | Düşük — Hapishane → Düşük Tehlike | Orta Tehlike-2 | Ahşap |  |  | Orta riskli (125 m) |  | Bina içi bodrum, 120 dk kâgir oda |  |  | Atölye / sanat galerisi / müze | Kaçış merdiveni |  | bodrum_depo |  | Plastik — PE / PP (kasa, mamül) | IC | depo_icinde
Ticaret amaçlı bina | Çimento, metal, gıda — Çimento işleri → Orta Tehlike-1 | Orta Tehlike-3 | Kâgir |  |  | Az riskli (150 m) |  | Bina dışında yeraltı/yerüstü tank |  |  | Mutfak, çamaşırhane | Rampa / koridor |  | diger |  | Plastik — PS (polistiren) | II
Toplanma amaçlı bina | Çimento, metal, gıda — Metal levha üretimi → Orta Tehlike-1 | Orta Tehlike-4 | [5 empty] | Ayrı, bağımsız tek katlı bina |  |  | Ofis, dernek merkezi, halk kütüphanesi |  |  |  |  | Plastik — ABS | IIIA
Konaklama amaçlı bina | Çimento, metal, gıda — Mezbaha, mandıra → Orta Tehlike-1 | Yüksek Tehlike-1 | [8 empty] | Yemekhane / kantin / lokanta (net alan) |  |  |  |  | Plastik — PVC | IIIB
Kurumsal bina (eğitim, sağlık) | Çeşitli — Hastane, otel, konut, lokanta, kütüphane (kitap deposu hariç), okul, büro → Orta Tehlike-1 | Yüksek Tehlike-2 | [8 empty] | Toplantı, konferans, çok amaçlı salon (net alan) |  |  |  |  | Plastik — PA (naylon) / polyester
Konut - apartman | Çeşitli — Bilgisayara veri işleme ofisi (veri saklama odaları hariç) → Orta Tehlike-1 | Yüksek Tehlike-3 | [8 empty] | Derslik, bilgisayar odası, seminer salonu |  |  |  |  | Kauçuk / lastik
Kapalı otopark | Kimyasal / fotoğraf — Fotoğraf laboratuvarı, fotoğraf film fabrikası → Orta Tehlike-2 | Yüksek Tehlike-4 | [8 empty] | Resepsiyon, bekleme alanı, atrium zemini |  |  |  |  | Tekstil (pamuk, elyaf)
Yüksek tehlikeli yer (Madde 17) | Mühendislik — Otomotiv fabrikası, tamirhane → Orta Tehlike-2 | [9 empty] | Süpermarket, mağaza, dükkân |  |  |  |  | Mineral yağ / gres
| Yiyecek ve içecek — Fırın, bisküvi, çikolata, şekerleme imalathanesi, bira fabrikası → Orta Tehlike-2 | [9 empty] | Sanat galerisi, müze |  |  |  |  | Solvent bazlı sıvı boya / vernik (varsayım)
| Çeşitli — Fizik laboratuvarı, çamaşırhane, otopark, müze → Orta Tehlike-2 | [9 empty] | Sergi alanı, stüdyo (net alan) |  |  |  |  | Tiner / solvent (varsayım)
| Tekstil — Deri eşya fabrikası → Orta Tehlike-2 | [9 empty] | Terminal bekleme salonu (net alan) |  |  |  |  | Diğer (ısıl değeri elle gir)
| Cam — Cam fabrikası → Orta Tehlike-3 | [9 empty] | Çok amaçlı spor tesisi
| Kimyasal — Boyama işlemleri, sabun fabrikası → Orta Tehlike-3 | [9 empty] | Fitness, aerobik, okuma salonu
| Mühendislik — Elektronik, buzdolabı ve çamaşır makinesi fabrikası → Orta Tehlike-3 | [9 empty] | Muayenehane, öğrenci laboratuvarı
| Yiyecek ve içecek — Hayvan yemi, meyve kurutma, kurutulmuş sebze/çorba, şeker imalathanesi, tahıl değirmeni → Orta Tehlike-3 | [9 empty] | Otopark
| Çeşitli — Radyo-TV yayınevi, tren istasyonu, tesisat odası → Orta Tehlike-3 | [9 empty] | Öğrenci yatak odası
| Kâğıt — Ciltevi, mukavva fabrikası, kâğıt fabrikası, baskı işleri, matbaa → Orta Tehlike-3 | [9 empty] | Otel yatak odası
| Lastik ve plastik — Kablo fabrikası, plastik döküm/eşya (köpük hariç), kauçuk eşya, sentetik lif (akrilik hariç) → Orta Tehlike-3 | [9 empty] | Hastane yatak odası, hemşire odası
| Lastik ve plastik — Vulkanize fabrikası → Orta Tehlike-3 | [9 empty] | Hastane laboratuvarı, eczane
| Dükkân ve ofis — Büyük mağaza, alışveriş merkezi → Orta Tehlike-3 | [9 empty] | Dans salonu, bar, gece kulübü — oturulan kısım (net)
| Tekstil — Halı (kauçuk/köpük hariç), kumaş, giysi, fiber levha, ayakkabı, triko, ev tekstili, yatak/şilte, dikim-dokuma, yün atölyesi → Orta Tehlike-3 | [9 empty] | Dans salonu, bar, gece kulübü — ayakta durulan kısım (net)
| Kereste ve ahşap — Ahşap işleri, mobilya fabrikası (köpük hariç), mobilya mağazası, koltuk/kanepe imalathanesi → Orta Tehlike-3 | [9 empty] | Diğer / özel katsayı (elle gir)
Kimyasal — Mum ve balmumu fabrikası, kibrit fabrikası, boyahane → Orta Tehlike-4
Yiyecek ve içecek — Alkol damıtma → Orta Tehlike-4
Çeşitli — Sinema, tiyatro, konser salonu, tütün fabrikası → Orta Tehlike-4
Kâğıt — Atık kâğıt işletmesi → Orta Tehlike-4
Lastik ve plastik — Halat fabrikası → Orta Tehlike-4
Dükkân ve ofis — Sergi salonu → Orta Tehlike-4
Tekstil — Pamuk iplikhanesi, keten ve kenevir hazırlama tesisi → Orta Tehlike-4
Kereste ve ahşap — Odun talaşı, yonga levha, kontrplak fabrikası → Orta Tehlike-4
Yüksek tehlike — Döşemelik kumaş / muşamba fabrikası, kumaş-muşamba yer döşemesi imalatı → Yüksek Tehlike-1
Yüksek tehlike — Boya, renklendirici, vernik imalatı → Yüksek Tehlike-1
Yüksek tehlike — Yapay kauçuk, reçine, lamba isi, terebentin imalatı → Yüksek Tehlike-1
Yüksek tehlike — Talaş fabrikası, odun yünü imalatı → Yüksek Tehlike-1
Yüksek tehlike — Aydınlatma fişeği fabrikası → Yüksek Tehlike-2
Yüksek tehlike — Plastik köpük ve sünger imalathanesi, lastik köpük eşya → Yüksek Tehlike-2
Yüksek tehlike — Katran damıtma → Yüksek Tehlike-2
Yüksek tehlike — Otobüs ambarı, yüklü kamyon/vagon, otobüs-yüksüz kamyon-vagon deposu → Yüksek Tehlike-2
Yüksek tehlike — Selüloz nitrat fabrikası → Yüksek Tehlike-3
Yüksek tehlike — Havai fişek fabrikası → Yüksek Tehlike-4