YANGIN KORUMA HESAP RAPORU

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (RG 19.12.2007/26735; 20.11.2021 tarihli 4825 sayılı CK ile değişik)

# 1. Proje bilgileri

| Proje adı | Tanyeri — Tuzla Tesisi (yangın kompartıman çalışması) |
| --- | --- |
| Tesis / firma | Tanyeri |
| Adres | Tuzla |
| Hazırlayan |  |
| Tarih | 20.10.2026 |
| Kullanım sınıfı | Endüstriyel yapı (fabrika, imalathane) |
| Tehlike sınıfı | Orta Tehlike-3 |
| Yapı türü | Yeni yapı |
| Taşıyıcı sistem | Betonarme |
| Yapı yüksekliği | 13 m |
| Bina yüksekliği | 13 m |
| Kat sayısı (zemin üstü / bodrum) | 4 / 0 |
| Taban alanı | 2,258 m² |
| Toplam kapalı alan | 7,622 m² |
| En büyük kat / kompartıman alanı | 2,258 m² / 1,403 m² |
| Bina boyutları (boy × en) | 52.85 × 42.4 m |
| Kolay alevlenici/parlayıcı madde | Evet |
| Yağmurlama sistemi | Yok |
| Otomatik algılama | Hayır |
| Duman tahliye sistemi | Hayır |
| Hidrant / yangın dolabı | Evet / Evet |
| Orman alanı içinde/bitişiğinde | Hayır |

# 2. Sonuç özeti

| Durum | Adet |
| --- | --- |
| UYGUN | 8 |
| UYGUN DEĞİL | 2 |
| GEREKLİ | 19 |
| VERİ GİRİLMEDİ | 9 |
| GEREKMEZ | 6 |
| BİLGİ | 94 |

# 3. Uygun olmayan hususlar

Otomatik yağmurlama sistemi: Mecburi  — Madde 96(2). Kolay alevlenici/parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapı, alan 7,622 m² > 1000 m² (Madde 96(2)e). Projede yağmurlama sistemi yok.

Bölüm alanı — Ek-4 kompartıman sınırı: 1,403.38 m²  (sınır: 1,000 m²)  — Madde 24, Ek-4. Depo — Orta Tehlike-3 ve üstü: sınır 1,000 m².

## Girilmeyen / doğrulanması gereken veriler

Net beton paspayı (120 dk için): Madde 23(5). Gerçek paspayı değerleri girilirse kontrol edilir.

Mevcut toplam genişlik — Dışarı çıkış kapısı: Madde 33(1). Gerekli en az 18.3 cm.

Mevcut toplam genişlik — Dışarı çıkış kapısı: Madde 33(1). Gerekli en az 69.6 cm.

Mevcut toplam genişlik — Dışarı çıkış kapısı: Madde 33(1). Gerekli en az 48.2 cm.

Mevcut toplam genişlik — Dışarı çıkış kapısı: Madde 33(1). Gerekli en az 73.8 cm.

Kaçış merdiveni: Madde 38–46. Rıht ≤175 mm, basış ≥250 mm, sahanlık ≤17 basamak, kot farkı ≤300 cm, baş yüksekliği ≥210 cm, duvar 120 dk, kapı 60/90 dk.

Yangın pompası basma yüksekliği Hy: Madde 93. Hy = statik yükseklik + tesisat basınç kayıpları + akma basıncı. Kritik devre hidrolik hesabından statik yükseklik ve boru kaybı girilmelidir.

Mekanik duman tahliyesi — kazan/otopark/bodrum depo: Madde 88(3). 2000 m²'yi aşan mahaller için ≥ 10 hava değişimi/saat.

İtfaiye aracı yaklaşma uzaklığı: Madde 22(2).

# 4. Hesap ve kontroller

## 1. Sınıflandırma

| Kalem | Değer | Durum | Madde / Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Kullanım sınıfı | Endüstriyel yapı (fabrika, imalathane) | BİLGİ | Madde 8, 14 |
| Tehlike sınıfı | Orta Tehlike-3 | BİLGİ | Madde 19, Ek-1 — Boyama işlemi vb. yüksek yangın yükü olan Orta Tehlike-1/2 alanlar Orta Tehlike-3 sayılır (Ek-1/B dipnotu). |
| Su deposu / pompa tasarım süresi | 60 dk | BİLGİ | Madde 92(3) — Düşük 30 dk, orta 60 dk, yüksek 90 dk. Binada farklı tehlike sınıfları varsa en yükseği esas alınır (Madde 19(1)). |
| Yüksek bina mı? | Hayır | BİLGİ | Madde 4(ccc) — Bina yüksekliği 13 m (sınır 21,50 m), yapı yüksekliği 13 m (sınır 30,50 m). |
| Yangın tahliye projesi | Zorunlu değil | GEREKMEZ | Madde 7(4) — Toplam kapalı alan 7,622 m² ≤ 10 000 m². |

## 2. Yangın dayanımı

| Kalem | Değer | Durum | Madde / Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Taşıyıcı sistem / kompartıman yangın dayanımı (üst katlar) | 90 dk | BİLGİ | Ek-3/C — Orta Tehlike-3; bina yüksekliği 13 m (Üst katlar (bina yüksekliği < 21,50 m)), yağmurlama sistemi yok. |
| Net beton paspayı (120 dk için) | Kolon ≥ 35, kiriş ≥ 25, döşeme ≥ 20 mm | VERİ GİRİLMEDİ | Madde 23(5) — Gerçek paspayı değerleri girilirse kontrol edilir. |
| Bitişik nizam yangın duvarı | 90 dk | BİLGİ | Madde 25(1) — Yangın duvarlarında delik/boşluk bulunamaz; kapı vb. boşluklar duvar süresinin yarısı kadar (45 dk) dayanıklı ve kendiliğinden kapanır. |
| Yüksek bina düşey şaft duvarı / kapağı | 120 / 90 dk | GEREKMEZ | Madde 25(3) |
| Dış cephe malzemesi | En az zor alevlenici | GEREKLİ | Madde 27(1) — Katlar arası pencere gibi korumasız boşluklar arasında düşeyde en az 100 cm yangına dayanıklı dolu yüzey (veya sprinklerle korunan cephe). |
| Çatı kaplaması | BROOF sınıfı; altı en az zor alevlenici | GEREKLİ | Madde 28(2) |
| Yapı elemanları tablosu |  |  |  |
| Taşıyıcı sistem (çerçeve, kiriş, kolon) | R — Ek-3/C'ye göre | BİLGİ | Ek-3/B-1 |
| Yük taşıyıcı duvar | R — Ek-3/C'ye göre | BİLGİ | Ek-3/B-2 |
| Kat döşemeleri (kompartıman döşemeleri dâhil) | REI — Ek-3/C'ye göre (alt yüzeyden) | BİLGİ | Ek-3/B-3c |
| Bodrum kat ile zemin kat arası döşeme | REI 90 veya Ek-3/C (hangisi büyükse) | BİLGİ | Ek-3/B-3d |
| Kaçış yolu teşkil eden çatı bölümü | REI 30 | BİLGİ | Ek-3/B-4a |
| Parsel sınırına 2 m'den yakın dış duvar | REI — Ek-3/C'ye göre (her yüzey) | BİLGİ | Ek-3/B-5a |
| Bina içi farklı kullanımları ayıran kompartıman duvarı | REI 60 veya Ek-3/C (hangisi büyükse) | BİLGİ | Ek-3/B-6 |
| Diğer kompartıman duvarları | REI — Ek-3/C'ye göre | BİLGİ | Ek-3/B-7 |
| Korunumlu şaftlar | REI 120 | BİLGİ | Ek-3/B-8 |
| Kaçış merdiveni yuvası / acil durum asansör kuyusu / güvenlik holü (binadan ayıran duvar) | REI 120 | BİLGİ | Ek-3/B-9a |
| Merdiven yuvası, asansör kuyusu ve güvenlik holünü birbirinden ayıran duvar | REI 60 | BİLGİ | Ek-3/B-9b |
| Yangın kesici | EI 30 | BİLGİ | Ek-3/B-10 |
| Asma tavan | EI 30 | BİLGİ | Ek-3/B-11 |
| Asansör kat kapıları (yapı yüksekliği > 51,50 m) | E 60 | BİLGİ | Ek-3/B-12a |
| Asansör kat kapıları (yapı yüksekliği < 51,50 m) | E 30 | BİLGİ | Ek-3/B-12b |
| Yangın duvarı (bitişik nizam) | en az 90 dk | BİLGİ | Madde 25 |
| Kazan dairesi / yakıt deposu bölmesi | en az 120 dk | BİLGİ | Madde 54, 56 |
| Trafo ve jeneratör odası | en az 120 dk | BİLGİ | Madde 65, 66 |

## 3. Yangın kompartımanı

| Kalem | Değer | Durum | Madde / Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablo sınırı (Ek-4) | 6.000 m² | BİLGİ | Madde 24(6), Ek-4 — Endüstriyel yapı — Orta Tehlike-3 ve üstü |
| Kompartıman alanı (proje) | 1.403,38 m² | BİLGİ | Madde 24 |
| Kompartıman alanı kontrolü | 1,403 / 6,000 m² | UYGUN | Ek-4 — Tablo sınırı 6,000 m². |
| Kompartıman çevreleyen elemanlar | REI 60+ (Ek-3/B-6, 7) | BİLGİ | Madde 4(tt), 24(7) — Birleşim noktalarında süreklilik sağlanmalı; kompartımanlar arasında yangına dayanıksız açıklık bulunamaz. |

## 4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları

| Kalem | Değer | Durum | Madde / Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Zemin kat |  |  |  |
| Kat kullanıcı yükü | 36,55 kişi | BİLGİ | Madde 32(1), Ek-5/A — Mahal alanı / kullanıcı yükü katsayısı; kişi sayısı belirli mahallerde hesaplanandan az olmamak üzere belirtilen sayı alınır. Tuvalet, soyunma, depo gibi aynı anda kullanılmayan mahaller sayılmayabilir (Madde 31(6)). |
| Gerekli toplam genişlik — Dışarı çıkış kapısı | 18,28 cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B — 36.55 kişi / 100 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm. |
| Gerekli toplam genişlik — Diğer kapılar ve koridor kapıları | 22,84 cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B — 36.55 kişi / 80 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm. |
| Gerekli toplam genişlik — Kaçış merdiveni | 30,46 cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B — 36.55 kişi / 60 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm. |
| Gerekli toplam genişlik — Rampa ve koridor | 18,28 cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B — 36.55 kişi / 100 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm. |
| Asgari tekil çıkış/kaçış yolu genişliği | 80 cm | BİLGİ | Madde 33(1)-(2) — 50 kişiden az: hiçbir çıkış 80 cm'den dar olamaz. Koridor/hol olarak da kullanılıyorsa en az 110 cm; hiçbir kaçış yolu 80 cm'den dar olamaz. |
| Gerekli en az çıkış sayısı | 2 adet | GEREKLİ | Madde 39(1)-(2), 52 — >500 kişi: en az 3; >1000 kişi: en az 4. Fabrika/depo/büroda tek çıkış, ancak yapı yüksekliği <21,50 m, kat kullanıcısı <50, en uzak mesafe Ek-5/B'ye uygun, yanmaz malzemeyle yapılmış ve kolay alevlenici/parlayıcı üretim-depolama yok ise yeterlidir (Madde 52). |
| Mevcut toplam genişlik — Dışarı çıkış kapısı | — cm | VERİ GİRİLMEDİ | Madde 33(1) — Gerekli en az 18.3 cm. |
| İki çıkışlı mekânda her çıkışın en az genişliği | 80 cm | BİLGİ | Madde 33(4) — Her bir çıkış toplam kullanıcı yükünün en az yarısını karşılayacak genişlikte olmalıdır. |
| En çok kaçış uzaklığı (iki yön) | 30 m | BİLGİ | Madde 32(3)-(4), Ek-5/B — Tablo değeri 30 m (yağmurlama sistemi yok), çarpan 1. |
| 1. kat |  |  |  |
| Kat kullanıcı yükü | 139,20 kişi | BİLGİ | Madde 32(1), Ek-5/A — Mahal alanı / kullanıcı yükü katsayısı; kişi sayısı belirli mahallerde hesaplanandan az olmamak üzere belirtilen sayı alınır. Tuvalet, soyunma, depo gibi aynı anda kullanılmayan mahaller sayılmayabilir (Madde 31(6)). |
| Gerekli toplam genişlik — Dışarı çıkış kapısı | 69,60 cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B — 139.20 kişi / 100 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm. |
| Gerekli toplam genişlik — Diğer kapılar ve koridor kapıları | 87 cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B — 139.20 kişi / 80 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm. |
| Gerekli toplam genişlik — Kaçış merdiveni | 116 cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B — 139.20 kişi / 60 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm. |
| Gerekli toplam genişlik — Rampa ve koridor | 69,60 cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B — 139.20 kişi / 100 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm. |
| Asgari tekil çıkış/kaçış yolu genişliği | 100 cm | BİLGİ | Madde 33(1)-(2) — 50–500 kişi: tek bir kaçış yolu en az 100 cm. Koridor/hol olarak da kullanılıyorsa en az 110 cm; hiçbir kaçış yolu 80 cm'den dar olamaz. |
| Gerekli en az çıkış sayısı | 2 adet | GEREKLİ | Madde 39(1)-(2), 52 — >500 kişi: en az 3; >1000 kişi: en az 4. Fabrika/depo/büroda tek çıkış, ancak yapı yüksekliği <21,50 m, kat kullanıcısı <50, en uzak mesafe Ek-5/B'ye uygun, yanmaz malzemeyle yapılmış ve kolay alevlenici/parlayıcı üretim-depolama yok ise yeterlidir (Madde 52). |
| Mevcut toplam genişlik — Dışarı çıkış kapısı | — cm | VERİ GİRİLMEDİ | Madde 33(1) — Gerekli en az 69.6 cm. |
| İki çıkışlı mekânda her çıkışın en az genişliği | 100 cm | BİLGİ | Madde 33(4) — Her bir çıkış toplam kullanıcı yükünün en az yarısını karşılayacak genişlikte olmalıdır. |
| En çok kaçış uzaklığı (iki yön) | 30 m | BİLGİ | Madde 32(3)-(4), Ek-5/B — Tablo değeri 30 m (yağmurlama sistemi yok), çarpan 1. |
| 2. kat |  |  |  |
| Kat kullanıcı yükü | 96,37 kişi | BİLGİ | Madde 32(1), Ek-5/A — Mahal alanı / kullanıcı yükü katsayısı; kişi sayısı belirli mahallerde hesaplanandan az olmamak üzere belirtilen sayı alınır. Tuvalet, soyunma, depo gibi aynı anda kullanılmayan mahaller sayılmayabilir (Madde 31(6)). |
| Gerekli toplam genişlik — Dışarı çıkış kapısı | 48,19 cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B — 96.37 kişi / 100 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm. |
| Gerekli toplam genişlik — Diğer kapılar ve koridor kapıları | 60,23 cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B — 96.37 kişi / 80 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm. |
| Gerekli toplam genişlik — Kaçış merdiveni | 80,31 cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B — 96.37 kişi / 60 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm. |
| Gerekli toplam genişlik — Rampa ve koridor | 48,19 cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B — 96.37 kişi / 100 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm. |
| Asgari tekil çıkış/kaçış yolu genişliği | 100 cm | BİLGİ | Madde 33(1)-(2) — 50–500 kişi: tek bir kaçış yolu en az 100 cm. Koridor/hol olarak da kullanılıyorsa en az 110 cm; hiçbir kaçış yolu 80 cm'den dar olamaz. |
| Gerekli en az çıkış sayısı | 2 adet | GEREKLİ | Madde 39(1)-(2), 52 — >500 kişi: en az 3; >1000 kişi: en az 4. Fabrika/depo/büroda tek çıkış, ancak yapı yüksekliği <21,50 m, kat kullanıcısı <50, en uzak mesafe Ek-5/B'ye uygun, yanmaz malzemeyle yapılmış ve kolay alevlenici/parlayıcı üretim-depolama yok ise yeterlidir (Madde 52). |
| Mevcut toplam genişlik — Dışarı çıkış kapısı | — cm | VERİ GİRİLMEDİ | Madde 33(1) — Gerekli en az 48.2 cm. |
| İki çıkışlı mekânda her çıkışın en az genişliği | 100 cm | BİLGİ | Madde 33(4) — Her bir çıkış toplam kullanıcı yükünün en az yarısını karşılayacak genişlikte olmalıdır. |
| En çok kaçış uzaklığı (iki yön) | 30 m | BİLGİ | Madde 32(3)-(4), Ek-5/B — Tablo değeri 30 m (yağmurlama sistemi yok), çarpan 1. |
| 3. kat |  |  |  |
| Kat kullanıcı yükü | 147,68 kişi | BİLGİ | Madde 32(1), Ek-5/A — Mahal alanı / kullanıcı yükü katsayısı; kişi sayısı belirli mahallerde hesaplanandan az olmamak üzere belirtilen sayı alınır. Tuvalet, soyunma, depo gibi aynı anda kullanılmayan mahaller sayılmayabilir (Madde 31(6)). |
| Gerekli toplam genişlik — Dışarı çıkış kapısı | 73,84 cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B — 147.68 kişi / 100 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm. |
| Gerekli toplam genişlik — Diğer kapılar ve koridor kapıları | 92,30 cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B — 147.68 kişi / 80 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm. |
| Gerekli toplam genişlik — Kaçış merdiveni | 123,07 cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B — 147.68 kişi / 60 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm. |
| Gerekli toplam genişlik — Rampa ve koridor | 73,84 cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B — 147.68 kişi / 100 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm. |
| Asgari tekil çıkış/kaçış yolu genişliği | 100 cm | BİLGİ | Madde 33(1)-(2) — 50–500 kişi: tek bir kaçış yolu en az 100 cm. Koridor/hol olarak da kullanılıyorsa en az 110 cm; hiçbir kaçış yolu 80 cm'den dar olamaz. |
| Gerekli en az çıkış sayısı | 2 adet | GEREKLİ | Madde 39(1)-(2), 52 — >500 kişi: en az 3; >1000 kişi: en az 4. Fabrika/depo/büroda tek çıkış, ancak yapı yüksekliği <21,50 m, kat kullanıcısı <50, en uzak mesafe Ek-5/B'ye uygun, yanmaz malzemeyle yapılmış ve kolay alevlenici/parlayıcı üretim-depolama yok ise yeterlidir (Madde 52). |
| Mevcut toplam genişlik — Dışarı çıkış kapısı | — cm | VERİ GİRİLMEDİ | Madde 33(1) — Gerekli en az 73.8 cm. |
| İki çıkışlı mekânda her çıkışın en az genişliği | 100 cm | BİLGİ | Madde 33(4) — Her bir çıkış toplam kullanıcı yükünün en az yarısını karşılayacak genişlikte olmalıdır. |
| En çok kaçış uzaklığı (iki yön) | 30 m | BİLGİ | Madde 32(3)-(4), Ek-5/B — Tablo değeri 30 m (yağmurlama sistemi yok), çarpan 1. |
| Toplam kullanıcı yükü (tüm katlar) | 419,80 kişi | BİLGİ | Madde 32 |

## 5. Kaçış merdivenleri ve kapılar

| Kalem | Değer | Durum | Madde / Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaçış merdiveni | Girdi yok | VERİ GİRİLMEDİ | Madde 38–46 — Rıht ≤175 mm, basış ≥250 mm, sahanlık ≤17 basamak, kot farkı ≤300 cm, baş yüksekliği ≥210 cm, duvar 120 dk, kapı 60/90 dk. |

## 6. Yağmurlama (sprinkler) sistemi

| Kalem | Değer | Durum | Madde / Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Otomatik yağmurlama sistemi | Mecburi | UYGUN DEĞİL | Madde 96(2) — Kolay alevlenici/parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapı, alan 7,622 m² > 1000 m² (Madde 96(2)e). Projede yağmurlama sistemi yok. |

## 7. Yangın suyu deposu ve pompa

| Kalem | Değer | Durum | Madde / Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Yangın dolabı debisi | 200 l/dk | BİLGİ | Madde 92(5)-(6), 94, Ek-8/C — 2 eş zamanlı dolap × 100 l/dk. Ek-8/C ilave yangın dolabı debisi 100 l/dk. (Kılavuz örneğinde 2 dolap alınmıştır.) |
| Hidrant debisi | 1.000 l/dk | BİLGİ | Madde 92(5),(7), 95(2), Ek-8/C — Yapıda sadece çevre hidrant sistemi varsa en az 1900 l/dk × 90 dk (Madde 92(7)); yağmurlama + hidrant birlikteyse Ek-8/C ilave hidrant debisi. |
| Toplam yangın suyu debisi | 1.200 l/dk | BİLGİ | Madde 92(5) — 72.0 m³/h |
| Hesaplanan su deposu hacmi (Madde 92(5)) | 72 m³ | BİLGİ | Madde 92(3),(5) — (0 + 200 + 1,000) l/dk × 60 dk = 72.0 m³ (dolap 12.0 + hidrant 60.0 m³). |
| Önerilen en az yangın suyu deposu | 72 m³ | BİLGİ | Madde 92 — Hesaplanan ve tablo değerlerinin büyüğü (muhafazakâr yaklaşım). Depo yangın rezervi başka amaçla kullanılamaz (Madde 92(2)). |
| Yangın pompası en az anma debisi | 72 m³/h | BİLGİ | Madde 93 — Toplam debi (l/dk × 60 / 1000). |
| Yangın pompası basma yüksekliği Hy | — mSS | VERİ GİRİLMEDİ | Madde 93 — Hy = statik yükseklik + tesisat basınç kayıpları + akma basıncı. Kritik devre hidrolik hesabından statik yükseklik ve boru kaybı girilmelidir. |
| Yedek pompa | Aynı kapasitede 1 adet | UYGUN | Madde 93(2) — Tek pompa kullanılıyorsa aynı kapasitede yedek pompa gerekir. |
| Pompa odası sıcaklığı | ≥ +4 °C (elektrikli) / ≥ +10 °C (dizel) | BİLGİ | Madde 93(9) |

## 8. Yangın dolabı, hidrant ve söndürücüler

| Kalem | Değer | Durum | Madde / Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Yangın dolabı | Mecburi | UYGUN | Madde 94(b)1 — toplam kapalı alan 7,622 m² > 1000 m² (imalathane/atölye/depo) |
| Dolaplar arası azami uzaklık | 30 m | BİLGİ | Madde 94(b)2 — Her katta ve yangın duvarlarıyla ayrılmış her bölümde 30 m; bina yağmurlama sistemi ile korunuyor ve katlara itfaiye su alma ağzı bırakılmışsa (ıslak tip yağmurlama branşmanından beslenen) 45 m'ye çıkarılabilir. |
| Yaklaşık yangın dolabı adedi | 16 adet | BİLGİ | Madde 94(b)2 — 52.85 × 42.4 m kat alanı, 30 m ızgara × 4 kat (ön hesap; dolaplar çıkış ve merdiven sahanlığı yakınında yerleştirilir). |
| Yangın dolabı tipi ve tasarım değerleri | yarı-sert hortum: Ø25 mm, en çok 30 m, 100 l/dk, ≥400 kPa (TS EN 671-1) | BİLGİ | Madde 94(b)4-6 — Lüle girişinde basınç 900 kPa'yı geçerse basınç düşürücü kullanılır. |
| İtfaiye su verme bağlantısı | Mecburi | GEREKLİ | Madde 97 — bina oturma alanı 2,258 m² > 1000 m². En az DN100, 2 adet 65 mm storz rakor, çek valf; itfaiye aracının ulaşma mesafesi ≤ 18 m. |
| Dış hidrant sistemi | Zorunlu değil | GEREKMEZ | Madde 95(7) — Taban alanları toplamı 2,258 m² ≤ 5000 m² |
| Hidrantlar arası azami uzaklık | 125 m | BİLGİ | Madde 95(3) — orta riskli bölge (yönetmelik tehlike sınıfı–bölge eşleştirmesi vermez; seçim proje sorumlusunundur). |
| Yaklaşık hidrant adedi | 2 adet | BİLGİ | Madde 95(1),(3) — Bina çevresi 190 m / 125 m; hidrantlar binadan ortalama 5–15 m uzakta, çevreyi kapsayacak şekilde. |
| Hidrant tasarım debisi ve basıncı | ≥ 1900 l/dk; çıkışta ≥ 700 kPa | BİLGİ | Madde 95(2) — Debi bina tehlike sınıfına göre artırılır; ring yoksa en küçük boru çapı DN100. |
| 6 kg kuru kimyevi tozlu söndürücü — alana göre | 31 adet | BİLGİ | Madde 99(2) — Orta/yüksek tehlike: her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet. 7,622 / 250. |
| Söndürücü — ulaşma mesafesine göre | 16 adet | BİLGİ | Madde 99(4) — Söndürme cihazına ulaşma mesafesi en çok 25 m (her noktadan en yakın cihaza). |
| Gerekli en az söndürücü adedi | 31 adet | GEREKLİ | Madde 99 — İki kriterin büyüğü. Depo, tesisat dairesi ve otoparklarda ayrıca tekerlekli tip söndürücü bulundurulur (Madde 99(3)). |

## 9. Algılama, uyarı ve acil aydınlatma

| Kalem | Değer | Durum | Madde / Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Otomatik yangın algılama (Ek-7) | Ek-7'de zorunlu satır yok | GEREKMEZ | Madde 75(3), Ek-7 — Ek-7'deki Endüstriyel, Ticaret, Kurum ve Toplanma amaçlı yapı satırları Danıştay 10. Daire kararıyla (E.2019/261, K.2021/5537; İDDK 22/2/2023 onama) iptal edilmiştir. Bu yapılarda algılama/söndürme ilgili diğer maddelere (Madde 81, kompartıman Ek-4 dipnotları, itfaiye görüşü) göre belirlenir. |
| Tahliye uyarı sistemi (tehlikeli madde bulunan endüstriyel yapı) | Otomatik tahliye uyarısı; ön uyarı yok | GEREKLİ | Madde 81 (Kılavuz) — Tehlikeli maddelerin bulunduğu/işlendiği endüstriyel binalarda herhangi bir algılama otomatik olarak bina tahliye uyarı sistemlerini harekete geçirmelidir; ön uyarı sistemine izin verilmez. |
| Yangın uyarı butonu | Mecburi | GEREKLİ | Madde 75(2) — 2–4 katlı, kat alanı 2,258 m² > 400 m². |
| Yangın uyarı butonu — en az adet (ön hesap) | 8 adet | BİLGİ | Madde 75(2) — Her noktadan en yakın butona yatay erişim ≤ 60 m (kare ızgara kapsaması), her çıkış yanında bir buton; yerden 110–130 cm. |
| Acil durum aydınlatması | Mecburi | GEREKLİ | Madde 72(2) — kaçış yolları ve toplanma yerleri (her yapıda); yüksek risk oluşturan hareketli makine/atölye, elektrik dağıtım, jeneratör, pompa istasyonu; kullanıcı yükü > 200 |
| Acil aydınlatma/yönlendirme çalışma süresi | 120 dk | BİLGİ | Madde 72(3), 73(3) — Kullanıcı yükü 200'den fazla: 120 dk. |
| Acil aydınlatma seviyesi (kaçış yolu merkez hattı) | ≥ 1 lux (başlangıç), ≥ 0.5 lux (süre sonu), max/min ≤ 40 | BİLGİ | Madde 72(4) |
| Yönlendirme işareti azami görülebilirlik uzaklığı | 40 m | BİLGİ | Madde 73(4) — İşaret yüksekliği 20 cm (en az 15 cm) × 200 (içeriden/arkadan aydınlatılan). |

## 10. Duman kontrolü ve basınçlandırma

| Kalem | Değer | Durum | Madde / Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Mekanik duman tahliyesi — kazan/otopark/bodrum depo | Girdi yok | VERİ GİRİLMEDİ | Madde 88(3) — 2000 m²'yi aşan mahaller için ≥ 10 hava değişimi/saat. |
| Üretim/depo holünde duman tahliyesi | Standarda göre tasarım | BİLGİ | Madde 85–86, Ek-4 dipnotları — Yönetmelik doğal/mekanik duman tahliyesi için sayısal hava debisi vermez (ilgili standartlara atıf). Duman tahliyesi, kompartıman alanını sınırsız kılan 'uygun yangın kontrol sistemleri' arasında sayılmıştır. |
| Kaçış merdiveni basınçlandırması | Zorunlu değil | GEREKMEZ | Madde 89 — Basınçlandırma yapılmıyorsa merdiven bölümünde açılabilir pencere veya tepe penceresi gerekir (Madde 89(16)). |

## 11. Kazan dairesi, yakıt, trafo ve jeneratör

| Kalem | Değer | Durum | Madde / Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Trafo odası (varsa) | Duvar/taban/tavan ≥ 120 dk | BİLGİ | Madde 65(1) |

## 12. Tehlikeli maddeler

| Kalem | Değer | Durum | Madde / Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| LPG ve yanıcı sıvı depolama | Bu tesiste girilmedi | GEREKMEZ | Madde 101–123 |

## 13. Çevre ve itfaiye erişimi

| Kalem | Değer | Durum | Madde / Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| İtfaiye aracı yaklaşma uzaklığı | ≤ 45 m m | VERİ GİRİLMEDİ | Madde 22(2) |

## 14. Acil durum ekipleri

| Kalem | Değer | Durum | Madde / Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Acil durum ekipleri kurulması | Mecburi | GEREKLİ | Madde 126(1) — Binada 420 kişi (hesaplanan kullanıcı yükü) > 50 kişi: söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri. |
| Söndürme ekibi | en az 3 kişi | GEREKLİ | Madde 126(3) |
| Kurtarma ekibi | en az 3 kişi | GEREKLİ | Madde 126(3) |
| Koruma ekibi | en az 2 kişi | GEREKLİ | Madde 126(3) |
| İlk yardım ekibi | en az 2 kişi | GEREKLİ | Madde 126(3) |
| Toplam asgari ekip personeli | 10 kişi | GEREKLİ | Madde 126(3) — Her ekipte bir ekip başı bulunur (Madde 126(4)). Vardiyalı çalışmada her vardiyada ekip bulunması önerilir. |
| Yangın söndürme ve tahliye tatbikatı | Yılda en az 1 kez | GEREKLİ | Madde 129(1) |
| Yangın güvenliği sorumlusu | Görevlendirilmeli | GEREKLİ | Madde 124–125 |

## 15. Yangın yükü ve bölüm alanları

| Kalem | Değer | Durum | Madde / Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Depo alt |  |  |  |
| Yangın yükü | 39,80 MJ/m² | BİLGİ | Madde 4(yy) — Yangın yükü = Σ(kütle × alt ısıl değer) / alan = 38,775 MJ / 974.18 m² = 39.8 MJ/m². Odun eşdeğeri 2.3 kg/m² (17,5 MJ/kg). Yönetmelik yangın yükü için sayısal sınır vermez; tehlike sınıfı faaliyete göre Ek-1'den belirlenir (bilgi niteliğindedir). |
| Toplam yanıcı kütle ve enerji | 1,050 kg / 38,775 MJ | BİLGİ | Madde 4(yy) |
| Bölüm alanı — Ek-4 kompartıman sınırı | 974.18 m² (sınır: 1,000 m²) | UYGUN | Madde 24, Ek-4 — Depo — Orta Tehlike-3 ve üstü: sınır 1,000 m². |
| Boyahane |  |  |  |
| Yangın yükü | 42,50 MJ/m² | BİLGİ | Madde 4(yy) — Yangın yükü = Σ(kütle × alt ısıl değer) / alan = 6,800 MJ / 160.00 m² = 42.5 MJ/m². Odun eşdeğeri 2.4 kg/m² (17,5 MJ/kg). Yönetmelik yangın yükü için sayısal sınır vermez; tehlike sınıfı faaliyete göre Ek-1'den belirlenir (bilgi niteliğindedir). |
| Toplam yanıcı kütle ve enerji | 200 kg / 6,800 MJ | BİLGİ | Madde 4(yy) |
| Bölüm alanı — Ek-4 kompartıman sınırı | 160.00 m² (sınır: 6,000 m²) | UYGUN | Madde 24, Ek-4 — Endüstriyel yapı — Orta Tehlike-3 ve üstü: sınır 6,000 m². |
| Serigrafi |  |  |  |
| Yangın yükü | 18,60 MJ/m² | BİLGİ | Madde 4(yy) — Yangın yükü = Σ(kütle × alt ısıl değer) / alan = 3,010 MJ / 162.00 m² = 18.6 MJ/m². Odun eşdeğeri 1.1 kg/m² (17,5 MJ/kg). Yönetmelik yangın yükü için sayısal sınır vermez; tehlike sınıfı faaliyete göre Ek-1'den belirlenir (bilgi niteliğindedir). |
| Toplam yanıcı kütle ve enerji | 70 kg / 3,010 MJ | BİLGİ | Madde 4(yy) |
| Bölüm alanı — Ek-4 kompartıman sınırı | 162.00 m² (sınır: 6,000 m²) | UYGUN | Madde 24, Ek-4 — Endüstriyel yapı — Orta Tehlike-3 ve üstü: sınır 6,000 m². |
| Montaj |  |  |  |
| Yangın yükü | 62,80 MJ/m² | BİLGİ | Madde 4(yy) — Yangın yükü = Σ(kütle × alt ısıl değer) / alan = 13,700 MJ / 218.26 m² = 62.8 MJ/m². Odun eşdeğeri 3.6 kg/m² (17,5 MJ/kg). Yönetmelik yangın yükü için sayısal sınır vermez; tehlike sınıfı faaliyete göre Ek-1'den belirlenir (bilgi niteliğindedir). |
| Toplam yanıcı kütle ve enerji | 500 kg / 13,700 MJ | BİLGİ | Madde 4(yy) |
| Bölüm alanı — Ek-4 kompartıman sınırı | 218.26 m² (sınır: 6,000 m²) | UYGUN | Madde 24, Ek-4 — Endüstriyel yapı — Orta Tehlike-3 ve üstü: sınır 6,000 m². |
| Depo üst |  |  |  |
| Yangın yükü | 38,30 MJ/m² | BİLGİ | Madde 4(yy) — Yangın yükü = Σ(kütle × alt ısıl değer) / alan = 53,750 MJ / 1,403.38 m² = 38.3 MJ/m². Odun eşdeğeri 2.2 kg/m² (17,5 MJ/kg). Yönetmelik yangın yükü için sayısal sınır vermez; tehlike sınıfı faaliyete göre Ek-1'den belirlenir (bilgi niteliğindedir). |
| Toplam yanıcı kütle ve enerji | 1,250 kg / 53,750 MJ | BİLGİ | Madde 4(yy) |
| Bölüm alanı — Ek-4 kompartıman sınırı | 1,403.38 m² (sınır: 1,000 m²) | UYGUN DEĞİL | Madde 24, Ek-4 — Depo — Orta Tehlike-3 ve üstü: sınır 1,000 m². |
| Enjeksiyon |  |  |  |
| Yangın yükü | 2,60 MJ/m² | BİLGİ | Madde 4(yy) — Yangın yükü = Σ(kütle × alt ısıl değer) / alan = 2,150 MJ / 822.67 m² = 2.6 MJ/m². Odun eşdeğeri 0.1 kg/m² (17,5 MJ/kg). Yönetmelik yangın yükü için sayısal sınır vermez; tehlike sınıfı faaliyete göre Ek-1'den belirlenir (bilgi niteliğindedir). |
| Toplam yanıcı kütle ve enerji | 50 kg / 2,150 MJ | BİLGİ | Madde 4(yy) |
| Bölüm alanı — Ek-4 kompartıman sınırı | 822.67 m² (sınır: 6,000 m²) | UYGUN | Madde 24, Ek-4 — Endüstriyel yapı — Orta Tehlike-3 ve üstü: sınır 6,000 m². |
| Tüm bölümler ortalama yangın yükü | 31,60 MJ/m² | BİLGİ | Madde 4(yy) — 118,185 MJ / 3,740.49 m² (yalnızca tanımlı bölümler). |

# 5. Ayrıntılı hesap dökümü

Aşağıda her hesabın formülü, yerine konan sayılar ve sonucu adım adım verilmiştir.

## 1. Sınıflandırma ve temel büyüklükler

Kullanım ve tehlike sınıfı   [Madde 8, 14, 19, Ek-1]

Kullanım sınıfı: Endüstriyel yapı (fabrika, imalathane)

Tehlike sınıfı: Orta Tehlike-3 (grup: orta)

Su deposu/pompa tasarım süresi (Madde 92(3)): düşük 30 dk, orta 60 dk, yüksek 90 dk → 60 dk

Sonuç: Orta Tehlike-3

Yüksek bina testi   [Madde 4(ccc)]

Bina yüksekliği 13 m > 21,50 m ?  → hayır

Yapı yüksekliği 13 m > 30,50 m ?  → hayır

Sonuç: Yüksek bina değil

Yangın tahliye projesi gerekliliği   [Madde 7(4)]

Toplam kapalı alan 7.622 m² > 10.000 m² ?

Sonuç: Zorunlu değil

## 2. Yangın dayanımı

Üst katlar taşıyıcı sistem / kompartıman dayanımı   [Ek-3/C]

Ek-3/C satırı: Endüstriyel yapı (fabrika, imalathane) — yağmurlama sistemi yok

Bina yüksekliği 13 m → sütun: Üst katlar (bina yüksekliği < 21,50 m)

Tablo değeri: 90

Sonuç: 90 dk

## 3. Yangın kompartımanı

Kompartıman alanı   [Madde 24, Ek-4]

Ek-4 satırı: Endüstriyel yapı — Orta Tehlike-3 ve üstü

Kompartıman alanı (proje): 1.403 m²

Tablo sınırı: 6.000 m²

Uygun yangın kontrol sistemleri (algılama/yağmurlama/duman tahliye): yok; bina çok katlı

Sonuç: 1.403,38 m² ≤ 6.000 m² ? → SAĞLANIYOR  —  UYGUN

## 4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları

Kullanıcı yükü — Zemin kat   [Madde 32(1), Ek-5/A]

Z01 Giriş: 67,54 m² ÷ 10 m²/kişi = 6,75 kişi

Z02 Koridor: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))

Z03 Personel: 13,17 m² ÷ 10 m²/kişi = 1,32 kişi

Z04 Personel/2: 20,22 m² ÷ 10 m²/kişi = 2,02 kişi

Z05 Koridor: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))

Z06 Hol: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))

Z07 Arşiv: 20,09 m² ÷ 30 m²/kişi = 0,67 kişi

Z08 WC: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))

Z09 Erkek soyunma: 24,78 m² ÷ 10 m²/kişi = 2,48 kişi

Z10 WC: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))

Z11 Koridor: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))

Z12 Koridor: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))

Z13 Toplantı odası (net): 31,35 m² ÷ 1,5 m²/kişi = 20,9 kişi

Z14 Kazan dairesi: 35,96 m² ÷ 30 m²/kişi = 1,2 kişi

Z15 Depo: 36,36 m² ÷ 30 m²/kişi = 1,21 kişi

Z16 Merdiven holü: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))

Toplam = 6,75 + 1,32 + 2,02 + 0,67 + 2,48 + 20,9 + 1,2 + 1,21 = 36,55 kişi

Sonuç: 36,55 kişi

Çıkış genişliği — Zemin kat   [Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B]

Dışarı çıkış kapısı: W = N ÷ 100 kişi × 50 cm = 36,55 ÷ 100 × 50 = 18,28 cm

Diğer kapılar: W = N ÷ 80 kişi × 50 cm = 36,55 ÷ 80 × 50 = 22,84 cm

Kaçış merdiveni: W = N ÷ 60 kişi × 50 cm = 36,55 ÷ 60 × 50 = 30,46 cm

Rampa/koridor: W = N ÷ 100 kişi × 50 cm = 36,55 ÷ 100 × 50 = 18,28 cm

Asgari tekil çıkış genişliği (N = 36,55 kişi): 80 cm

Sonuç: gerekli en az 18,28 cm (mevcut değer girilmedi)

Çıkış sayısı — Zemin kat   [Madde 39, 52]

Kural: en az 2 çıkış; N > 500 → en az 3; N > 1000 → en az 4  (N = 36,55)

Madde 52 tek çıkış istisnası: uygulanmıyor

Sonuç: en az 2 çıkış

Kaçış uzaklığı — Zemin kat   [Madde 32(3)-(6), 39(3), Ek-5/B]

Ek-5/B (yağmurlamasız, iki yön): 30 m

Çarpan: 1 (artırım yok)

Sınır = 30 × 1 = 30 m

Sonuç: sınır 30 m

Kullanıcı yükü — 1. kat   [Madde 32(1), Ek-5/A]

101 Hol: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))

102 Satın alma / dış ticaret / satış md.: 58,4 m² ÷ 10 m²/kişi = 5,84 kişi

103 Koridor: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))

104 BN WC: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))

105 Erkek WC: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))

106 Muhasebe / mali işler: 62,11 m² ÷ 10 m²/kişi = 6,21 kişi

107 Kalıp deposu / Enjeksiyon: 822,67 m² ÷ 10 m²/kişi = 82,27 kişi

108 WC: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))

109 Merdiven holü: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))

110 Kalite: 28,4 m² ÷ 10 m²/kişi = 2,84 kişi

111 Depo: 974,18 m² ÷ 30 m²/kişi = 32,47 kişi

112 Çizimhane: 15,71 m² ÷ 10 m²/kişi = 1,57 kişi

113 Merdiven holü: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))

114 Kırma: 56,4 m² ÷ 10 m²/kişi = 5,64 kişi

115 Kırma: 23,57 m² ÷ 10 m²/kişi = 2,36 kişi

Toplam = 5,84 + 6,21 + 82,27 + 2,84 + 32,47 + 1,57 + 5,64 + 2,36 = 139,2 kişi

Sonuç: 139,2 kişi

Çıkış genişliği — 1. kat   [Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B]

Dışarı çıkış kapısı: W = N ÷ 100 kişi × 50 cm = 139,2 ÷ 100 × 50 = 69,6 cm

Diğer kapılar: W = N ÷ 80 kişi × 50 cm = 139,2 ÷ 80 × 50 = 87 cm

Kaçış merdiveni: W = N ÷ 60 kişi × 50 cm = 139,2 ÷ 60 × 50 = 116 cm

Rampa/koridor: W = N ÷ 100 kişi × 50 cm = 139,2 ÷ 100 × 50 = 69,6 cm

Asgari tekil çıkış genişliği (N = 139,2 kişi): 100 cm

Sonuç: gerekli en az 69,6 cm (mevcut değer girilmedi)

Çıkış sayısı — 1. kat   [Madde 39, 52]

Kural: en az 2 çıkış; N > 500 → en az 3; N > 1000 → en az 4  (N = 139,2)

Madde 52 tek çıkış istisnası: uygulanmıyor

Sonuç: en az 2 çıkış

Kaçış uzaklığı — 1. kat   [Madde 32(3)-(6), 39(3), Ek-5/B]

Ek-5/B (yağmurlamasız, iki yön): 30 m

Çarpan: 1 (artırım yok)

Sınır = 30 × 1 = 30 m

Sonuç: sınır 30 m

Kullanıcı yükü — 2. kat   [Madde 32(1), Ek-5/A]

201 Hol: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))

202 Genel müdür odası: 51,17 m² ÷ 10 m²/kişi = 5,12 kişi

203 Dinlenme: 14 m² ÷ 10 m²/kişi = 1,4 kişi

204 Koridor: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))

205 Arşiv: 4,9 m² ÷ 30 m²/kişi = 0,16 kişi

206 BN WC: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))

207 Er. WC: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))

208 Dinlenme: 8 m² ÷ 10 m²/kişi = 0,8 kişi

209 Yönetim kurulu başkanı: 48,36 m² ÷ 10 m²/kişi = 4,84 kişi

210 Dinlenme: 80,88 m² ÷ 10 m²/kişi = 8,09 kişi

211 Üretim müdürü: 38,91 m² ÷ 10 m²/kişi = 3,89 kişi

212 Rezerv alan: 354 m² ÷ 30 m²/kişi = 11,8 kişi

213 WC: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))

214 Merdiven holü: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))

215 Montaj: 218,26 m² ÷ 10 m²/kişi = 21,83 kişi

216 Merdiven holü: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))

217 Usta odası: 16,38 m² ÷ 10 m²/kişi = 1,64 kişi

218 Tampon / Serigrafi: 162 m² ÷ 10 m²/kişi = 16,2 kişi

219 Boyahane: 160 m² ÷ 10 m²/kişi = 16 kişi

220 Karanlık oda: 3,72 m² ÷ 10 m²/kişi = 0,37 kişi

221 Kabin: 38,64 m² ÷ 10 m²/kişi = 3,86 kişi

222 Balkon: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))

223 Depo: 11,31 m² ÷ 30 m²/kişi = 0,38 kişi

Toplam = 5,12 + 1,4 + 0,16 + 0,8 + 4,84 + 8,09 + 3,89 + 11,8 + 21,83 + 1,64 + 16,2 + 16 + 0,37 + 3,86 + 0,38 = 96,37 kişi

Sonuç: 96,37 kişi

Çıkış genişliği — 2. kat   [Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B]

Dışarı çıkış kapısı: W = N ÷ 100 kişi × 50 cm = 96,37 ÷ 100 × 50 = 48,19 cm

Diğer kapılar: W = N ÷ 80 kişi × 50 cm = 96,37 ÷ 80 × 50 = 60,23 cm

Kaçış merdiveni: W = N ÷ 60 kişi × 50 cm = 96,37 ÷ 60 × 50 = 80,31 cm

Rampa/koridor: W = N ÷ 100 kişi × 50 cm = 96,37 ÷ 100 × 50 = 48,19 cm

Asgari tekil çıkış genişliği (N = 96,37 kişi): 100 cm

Sonuç: gerekli en az 48,19 cm (mevcut değer girilmedi)

Çıkış sayısı — 2. kat   [Madde 39, 52]

Kural: en az 2 çıkış; N > 500 → en az 3; N > 1000 → en az 4  (N = 96,37)

Madde 52 tek çıkış istisnası: uygulanmıyor

Sonuç: en az 2 çıkış

Kaçış uzaklığı — 2. kat   [Madde 32(3)-(6), 39(3), Ek-5/B]

Ek-5/B (yağmurlamasız, iki yön): 30 m

Çarpan: 1 (artırım yok)

Sınır = 30 × 1 = 30 m

Sonuç: sınır 30 m

Kullanıcı yükü — 3. kat   [Madde 32(1), Ek-5/A]

301 Merdiven holü: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))

302 Mescit: 9,21 m² ÷ 10 m²/kişi = 0,92 kişi

303 Yemekhane (net): 137 m² ÷ 1,5 m²/kişi = 91,33 kişi

304 Mutfak: 50 m² ÷ 10 m²/kişi = 5 kişi

305 Bulaşık: 14,5 m² ÷ 10 m²/kişi = 1,45 kişi

306 Koridor: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))

307 Ofis: 8,16 m² ÷ 10 m²/kişi = 0,82 kişi

308 WC: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))

309 Personel: 4,32 m² ÷ 10 m²/kişi = 0,43 kişi

310 Rezerv alan (Depo üst): 1.403,38 m² ÷ 30 m²/kişi = 46,78 kişi

311 WC: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))

312 Giyinme odası: 9,52 m² ÷ 10 m²/kişi = 0,95 kişi

313 Merdiven holü: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))

Toplam = 0,92 + 91,33 + 5 + 1,45 + 0,82 + 0,43 + 46,78 + 0,95 = 147,68 kişi

Sonuç: 147,68 kişi

Çıkış genişliği — 3. kat   [Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B]

Dışarı çıkış kapısı: W = N ÷ 100 kişi × 50 cm = 147,68 ÷ 100 × 50 = 73,84 cm

Diğer kapılar: W = N ÷ 80 kişi × 50 cm = 147,68 ÷ 80 × 50 = 92,3 cm

Kaçış merdiveni: W = N ÷ 60 kişi × 50 cm = 147,68 ÷ 60 × 50 = 123,07 cm

Rampa/koridor: W = N ÷ 100 kişi × 50 cm = 147,68 ÷ 100 × 50 = 73,84 cm

Asgari tekil çıkış genişliği (N = 147,68 kişi): 100 cm

Sonuç: gerekli en az 73,84 cm (mevcut değer girilmedi)

Çıkış sayısı — 3. kat   [Madde 39, 52]

Kural: en az 2 çıkış; N > 500 → en az 3; N > 1000 → en az 4  (N = 147,68)

Madde 52 tek çıkış istisnası: uygulanmıyor

Sonuç: en az 2 çıkış

Kaçış uzaklığı — 3. kat   [Madde 32(3)-(6), 39(3), Ek-5/B]

Ek-5/B (yağmurlamasız, iki yön): 30 m

Çarpan: 1 (artırım yok)

Sınır = 30 × 1 = 30 m

Sonuç: sınır 30 m

Tüm katlar toplam kullanıcı yükü   [Madde 32]

Σ katlar = 419,81 kişi

Sonuç: 419,81 kişi

## 6. Yağmurlama (sprinkler)

Sprinkler zorunluluğu   [Madde 96(2)]

Yapı yüksekliği 13 m > 30,50 m (konut dışı) ?  → hayır   [Madde 96(2)a]

Kapalı otopark 0 m² > 600 m² ?  → hayır   [Madde 96(2)c]

Kolay alevlenici madde var ve toplam alan 7.622 m² > 1.000 m² ?  → evet   [Madde 96(2)e]

Sonuç: Mecburi  —  UYGUN DEĞİL

## 7. Yangın suyu deposu ve pompa

Su deposu hacmi   [Madde 92, Ek-8/A-B-C]

Q_dolap = 2 eş zamanlı dolap × 100 l/dk = 200 l/dk   [Ek-8/C]

Q_hidrant = 1.000 l/dk   [Ek-8/C]

Q_toplam = 0 + 200 + 1.000 = 1.200 l/dk = 72 m³/h

Süre (orta tehlike) = 60 dk

V = Q_toplam × süre ÷ 1000 = 1.200 × 60 ÷ 1000 = 72 m³

Önerilen = max(hesap 72; tablo —) = 72 m³

Sonuç: 72 m³

Yangın pompası   [Madde 93]

Q_pompa = Q_toplam × 60 ÷ 1000 = 1.200 × 0,06 = 72 m³/h

Sonuç: Q ≥ 72 m³/h

## 8. Yangın dolabı, hidrant ve söndürücüler

Yangın dolabı adedi (ön hesap)   [Madde 94(b)2]

Dolaplar arası azami uzaklık = 30 m (yağmurlamasız: 30 m)

Adet/kat = ⌈53 ÷ 30⌉ × ⌈42 ÷ 30⌉ = 2 × 2 = 4

Toplam = 4 × 4 kat = 16

Sonuç: ≈ 16 dolap

Hidrant adedi (ön hesap)   [Madde 95(3)]

Bina çevresi = 2 × (53 + 42) = 190 m

Hidrantlar arası azami uzaklık (orta) = 125 m

Adet = ⌈190 ÷ 125⌉ = 2

Sonuç: ≈ 2 hidrant

Dış hidrant zorunluluğu   [Madde 95(7)]

Taban alanları toplamı 2.258 m² > 5.000 m² ?

Sonuç: Zorunlu değil

Taşınabilir söndürücü adedi   [Madde 99(2),(4)]

Alan kriteri: ⌈7.622 m² ÷ 250 m²⌉ = 31 adet

Menzil kriteri (≤25 m): kare kenarı = 25 × √2 = 35,36 m; adet/kat = ⌈53 ÷ 35,36⌉ × ⌈42 ÷ 35,36⌉ = 4; × 4 kat = 16

Gerekli = max(31; 16) = 31

Sonuç: ≥ 31 adet

## 9. Algılama, uyarı ve acil aydınlatma

Yangın uyarı butonu adedi (ön hesap)   [Madde 75(2)]

Erişim yarıçapı 60 m → kare kenarı = 60 × √2 = 84,85 m

Adet/kat = ⌈53 ÷ 84,85⌉ × ⌈42 ÷ 84,85⌉ = 1

En az bir çıkış yanında bir buton → max(1; 2 çıkış) = 2

Toplam = 2 × 4 kat = 8

Sonuç: ≥ 8 buton

Acil aydınlatma süresi   [Madde 72(3)]

Kullanıcı yükü 419,81 kişi > 200 ?  → evet: 120 dk

Sonuç: 120 dk

Yönlendirme işareti   [Madde 73(4)]

Görülebilirlik uzaklığı = işaret yüksekliği × 200 = 20 cm × 200 = 40 m  (içeriden aydınlatılan)

Sonuç: 40 m

## 10. Duman kontrolü ve basınçlandırma

Merdiven basınçlandırması   [Madde 89]

Merdiven kovası yüksekliği 13 m > 30,50 m ?  → hayır

Bodrum kat sayısı 0 > 4 ?  → hayır

Sonuç: Zorunlu değil

## 14. Acil durum ekipleri

Ekip kurulması   [Madde 126]

Binadaki kişi sayısı 420 > 50 ?  → evet

Söndürme ≥3 + Kurtarma ≥3 + Koruma ≥2 + İlk yardım ≥2 = 10 kişi

Sonuç: En az 10 kişilik 4 ekip

## 15. Yangın yükü ve bölüm alanları

Yangın yükü — Depo alt   [Madde 4(yy), 24, Ek-4]

Plastik — PE / PP (kasa, mamül): 300 kg × 43 MJ/kg = 12.900 MJ

Ahşap (palet, kereste, kontrplak): 250 kg × 17,5 MJ/kg = 4.375 MJ

Plastik — PE / PP (kasa, mamül): 500 kg × 43 MJ/kg = 21.500 MJ

Toplam enerji = 38.775 MJ

Yangın yükü q = Σ(m × H) ÷ A = 38.775 MJ ÷ 974,18 m² = 39,8 MJ/m²

Odun eşdeğeri = 39,8 ÷ 17,5 = 2,27 kg/m²

Bölüm alanı 974,18 m² — Ek-4 (depo, Orta Tehlike-3) kompartıman sınırı: 1,000 m²

Sonuç: 39,8 MJ/m²  —  UYGUN

Yangın yükü — Boyahane   [Madde 4(yy), 24, Ek-4]

Plastik — PE / PP (kasa, mamül): 100 kg × 43 MJ/kg = 4.300 MJ

Solvent bazlı sıvı boya / vernik (varsayım): 100 kg × 25 MJ/kg = 2.500 MJ

Toplam enerji = 6.800 MJ

Yangın yükü q = Σ(m × H) ÷ A = 6.800 MJ ÷ 160 m² = 42,5 MJ/m²

Odun eşdeğeri = 42,5 ÷ 17,5 = 2,43 kg/m²

Bölüm alanı 160 m² — Ek-4 (endüstriyel yapı, Orta Tehlike-3) kompartıman sınırı: 6,000 m²

Sonuç: 42,5 MJ/m²  —  UYGUN

Yangın yükü — Serigrafi   [Madde 4(yy), 24, Ek-4]

Plastik — PE / PP (kasa, mamül): 20 kg × 43 MJ/kg = 860 MJ

Plastik — PE / PP (kasa, mamül): 50 kg × 43 MJ/kg = 2.150 MJ

Toplam enerji = 3.010 MJ

Yangın yükü q = Σ(m × H) ÷ A = 3.010 MJ ÷ 162 m² = 18,58 MJ/m²

Odun eşdeğeri = 18,58 ÷ 17,5 = 1,06 kg/m²

Bölüm alanı 162 m² — Ek-4 (endüstriyel yapı, Orta Tehlike-3) kompartıman sınırı: 6,000 m²

Sonuç: 18,58 MJ/m²  —  UYGUN

Yangın yükü — Montaj   [Madde 4(yy), 24, Ek-4]

Plastik — PE / PP (kasa, mamül): 200 kg × 43 MJ/kg = 8.600 MJ

Karton / kâğıt (koli, ambalaj): 300 kg × 17 MJ/kg = 5.100 MJ

Toplam enerji = 13.700 MJ

Yangın yükü q = Σ(m × H) ÷ A = 13.700 MJ ÷ 218,26 m² = 62,77 MJ/m²

Odun eşdeğeri = 62,77 ÷ 17,5 = 3,59 kg/m²

Bölüm alanı 218,26 m² — Ek-4 (endüstriyel yapı, Orta Tehlike-3) kompartıman sınırı: 6,000 m²

Sonuç: 62,77 MJ/m²  —  UYGUN

Yangın yükü — Depo üst   [Madde 4(yy), 24, Ek-4]

Plastik — PE / PP (kasa, mamül): 1.000 kg × 43 MJ/kg = 43.000 MJ

Plastik — PE / PP (kasa, mamül): 150 kg × 43 MJ/kg = 6.450 MJ

Plastik — PE / PP (kasa, mamül): 100 kg × 43 MJ/kg = 4.300 MJ

Toplam enerji = 53.750 MJ

Yangın yükü q = Σ(m × H) ÷ A = 53.750 MJ ÷ 1.403,38 m² = 38,3 MJ/m²

Odun eşdeğeri = 38,3 ÷ 17,5 = 2,19 kg/m²

Bölüm alanı 1.403,38 m² — Ek-4 (depo, Orta Tehlike-3) kompartıman sınırı: 1,000 m²

Sonuç: 38,3 MJ/m²  —  UYGUN DEĞİL

Yangın yükü — Enjeksiyon   [Madde 4(yy), 24, Ek-4]

Plastik — PE / PP (kasa, mamül): 50 kg × 43 MJ/kg = 2.150 MJ

Toplam enerji = 2.150 MJ

Yangın yükü q = Σ(m × H) ÷ A = 2.150 MJ ÷ 822,67 m² = 2,61 MJ/m²

Odun eşdeğeri = 2,61 ÷ 17,5 = 0,15 kg/m²

Bölüm alanı 822,67 m² — Ek-4 (endüstriyel yapı, Orta Tehlike-3) kompartıman sınırı: 6,000 m²

Sonuç: 2,61 MJ/m²  —  UYGUN

# 6. Dayanak ve uyarılar

Dayanak: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (RG 19.12.2007/26735; 20.11.2021 tarihli 4825 sayılı CK ile değişik).

Açıklayıcı kaynak: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Kılavuzu (ÇŞİDB, Aralık 2024).

Danıştay 10. Daire kararı (E.2019/261, K.2021/5537; İDDK 22/2/2023, E.2022/2463, K.2023/317) ile Ek-7 tablosunun endüstriyel, ticaret, kurum ve toplanma amaçlı yapılara ilişkin kısımları iptal edilmiştir; rapor bu hali esas almıştır.

Uyarı: Bu rapor, yönetmelik maddeleri ve eklerindeki sayısal kriterlere göre yapılan ön hesap ve kontrolleri içerir. Projenin onayı, itfaiye teşkilatının görüşü, ilgili Türk Standartları (TS EN 12845, TS EN 54, TS EN 671, TS EN 81-72 vb.) ve yetkili meslek mensuplarının sorumluluğunda yürütülen detay tasarımın yerine geçmez. Kılavuzda belirtildiği üzere mevzuatla çelişme halinde yürürlükteki mevzuat geçerlidir.