## Özet
YANGIN KORUMA HESAP RAPORU
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (RG 19.12.2007/26735; 20.11.2021 tarihli 4825 sayılı CK ile değişik)
Proje adı | Tanyeri — Tuzla Tesisi (yangın kompartıman çalışması)
Tesis / firma | Tanyeri
Adres | Tuzla
Hazırlayan
Tarih | 20.10.2026
Kullanım sınıfı | Endüstriyel yapı (fabrika, imalathane)
Tehlike sınıfı | Orta Tehlike-3
Yapı türü | Yeni yapı
Taşıyıcı sistem | Betonarme
Yapı yüksekliği | 13 m
Bina yüksekliği | 13 m
Kat sayısı (zemin üstü / bodrum) | 4 / 0
Taban alanı | 2,258 m²
Toplam kapalı alan | 7,622 m²
En büyük kat / kompartıman alanı | 2,258 m² / 1,403 m²
Bina boyutları (boy × en) | 52.85 × 42.4 m
Kolay alevlenici/parlayıcı madde | Evet
Yağmurlama sistemi | Yok
Otomatik algılama | Hayır
Duman tahliye sistemi | Hayır
Hidrant / yangın dolabı | Evet / Evet
Orman alanı içinde/bitişiğinde | Hayır
SONUÇ ÖZETİ
UYGUN | 8
UYGUN DEĞİL | 2
GEREKLİ | 19
VERİ GİRİLMEDİ | 9
GEREKMEZ | 6
BİLGİ | 94
UYARI | Bu rapor, yönetmelik maddeleri ve eklerindeki sayısal kriterlere göre yapılan ön hesap ve kontrolleri içerir. Projenin onayı, itfaiye teşkilatının görüşü, ilgili Türk Standartları (TS EN 12845, TS EN 54, TS EN 671, TS EN 81-72 vb.) ve yetkili meslek mensuplarının sorumluluğunda yürütülen detay tasarımın yerine geçmez. Kılavuzda belirtildiği üzere mevzuatla çelişme halinde yürürlükteki mevzuat geçerlidir.

## Sonuçlar
Bölüm | Kalem | Değer | Birim | Durum | Madde / Ek | Açıklama / Formül
1. Sınıflandırma | Kullanım sınıfı | Endüstriyel yapı (fabrika, imalathane) |  | BİLGİ | Madde 8, 14
1. Sınıflandırma | Tehlike sınıfı | Orta Tehlike-3 |  | BİLGİ | Madde 19, Ek-1 | Boyama işlemi vb. yüksek yangın yükü olan Orta Tehlike-1/2 alanlar Orta Tehlike-3 sayılır (Ek-1/B dipnotu).
1. Sınıflandırma | Su deposu / pompa tasarım süresi | 60 | dk | BİLGİ | Madde 92(3) | Düşük 30 dk, orta 60 dk, yüksek 90 dk. Binada farklı tehlike sınıfları varsa en yükseği esas alınır (Madde 19(1)).
1. Sınıflandırma | Yüksek bina mı? | Hayır |  | BİLGİ | Madde 4(ccc) | Bina yüksekliği 13 m (sınır 21,50 m), yapı yüksekliği 13 m (sınır 30,50 m).
1. Sınıflandırma | Yangın tahliye projesi | Zorunlu değil |  | GEREKMEZ | Madde 7(4) | Toplam kapalı alan 7,622 m² ≤ 10 000 m².
2. Yangın dayanımı | Taşıyıcı sistem / kompartıman yangın dayanımı (üst katlar) | 90 | dk | BİLGİ | Ek-3/C | Orta Tehlike-3; bina yüksekliği 13 m (Üst katlar (bina yüksekliği < 21,50 m)), yağmurlama sistemi yok.
2. Yangın dayanımı | Net beton paspayı (120 dk için) | Kolon ≥ 35, kiriş ≥ 25, döşeme ≥ 20 | mm | VERİ GİRİLMEDİ | Madde 23(5) | Gerçek paspayı değerleri girilirse kontrol edilir.
2. Yangın dayanımı | Bitişik nizam yangın duvarı | 90 | dk | BİLGİ | Madde 25(1) | Yangın duvarlarında delik/boşluk bulunamaz; kapı vb. boşluklar duvar süresinin yarısı kadar (45 dk) dayanıklı ve kendiliğinden kapanır.
2. Yangın dayanımı | Yüksek bina düşey şaft duvarı / kapağı | 120 / 90 | dk | GEREKMEZ | Madde 25(3)
2. Yangın dayanımı | Dış cephe malzemesi | En az zor alevlenici |  | GEREKLİ | Madde 27(1) | Katlar arası pencere gibi korumasız boşluklar arasında düşeyde en az 100 cm yangına dayanıklı dolu yüzey (veya sprinklerle korunan cephe).
2. Yangın dayanımı | Çatı kaplaması | BROOF sınıfı; altı en az zor alevlenici |  | GEREKLİ | Madde 28(2)
2. Yangın dayanımı — Yapı elemanları tablosu | Taşıyıcı sistem (çerçeve, kiriş, kolon) | R — Ek-3/C'ye göre |  | BİLGİ | Ek-3/B-1
2. Yangın dayanımı — Yapı elemanları tablosu | Yük taşıyıcı duvar | R — Ek-3/C'ye göre |  | BİLGİ | Ek-3/B-2
2. Yangın dayanımı — Yapı elemanları tablosu | Kat döşemeleri (kompartıman döşemeleri dâhil) | REI — Ek-3/C'ye göre (alt yüzeyden) |  | BİLGİ | Ek-3/B-3c
2. Yangın dayanımı — Yapı elemanları tablosu | Bodrum kat ile zemin kat arası döşeme | REI 90 veya Ek-3/C (hangisi büyükse) |  | BİLGİ | Ek-3/B-3d
2. Yangın dayanımı — Yapı elemanları tablosu | Kaçış yolu teşkil eden çatı bölümü | REI 30 |  | BİLGİ | Ek-3/B-4a
2. Yangın dayanımı — Yapı elemanları tablosu | Parsel sınırına 2 m'den yakın dış duvar | REI — Ek-3/C'ye göre (her yüzey) |  | BİLGİ | Ek-3/B-5a
2. Yangın dayanımı — Yapı elemanları tablosu | Bina içi farklı kullanımları ayıran kompartıman duvarı | REI 60 veya Ek-3/C (hangisi büyükse) |  | BİLGİ | Ek-3/B-6
2. Yangın dayanımı — Yapı elemanları tablosu | Diğer kompartıman duvarları | REI — Ek-3/C'ye göre |  | BİLGİ | Ek-3/B-7
2. Yangın dayanımı — Yapı elemanları tablosu | Korunumlu şaftlar | REI 120 |  | BİLGİ | Ek-3/B-8
2. Yangın dayanımı — Yapı elemanları tablosu | Kaçış merdiveni yuvası / acil durum asansör kuyusu / güvenlik holü (binadan ayıran duvar) | REI 120 |  | BİLGİ | Ek-3/B-9a
2. Yangın dayanımı — Yapı elemanları tablosu | Merdiven yuvası, asansör kuyusu ve güvenlik holünü birbirinden ayıran duvar | REI 60 |  | BİLGİ | Ek-3/B-9b
2. Yangın dayanımı — Yapı elemanları tablosu | Yangın kesici | EI 30 |  | BİLGİ | Ek-3/B-10
2. Yangın dayanımı — Yapı elemanları tablosu | Asma tavan | EI 30 |  | BİLGİ | Ek-3/B-11
2. Yangın dayanımı — Yapı elemanları tablosu | Asansör kat kapıları (yapı yüksekliği > 51,50 m) | E 60 |  | BİLGİ | Ek-3/B-12a
2. Yangın dayanımı — Yapı elemanları tablosu | Asansör kat kapıları (yapı yüksekliği < 51,50 m) | E 30 |  | BİLGİ | Ek-3/B-12b
2. Yangın dayanımı — Yapı elemanları tablosu | Yangın duvarı (bitişik nizam) | en az 90 dk |  | BİLGİ | Madde 25
2. Yangın dayanımı — Yapı elemanları tablosu | Kazan dairesi / yakıt deposu bölmesi | en az 120 dk |  | BİLGİ | Madde 54, 56
2. Yangın dayanımı — Yapı elemanları tablosu | Trafo ve jeneratör odası | en az 120 dk |  | BİLGİ | Madde 65, 66
3. Yangın kompartımanı | Tablo sınırı (Ek-4) | 6000 | m² | BİLGİ | Madde 24(6), Ek-4 | Endüstriyel yapı — Orta Tehlike-3 ve üstü
3. Yangın kompartımanı | Kompartıman alanı (proje) | 1403.38 | m² | BİLGİ | Madde 24
3. Yangın kompartımanı | Kompartıman alanı kontrolü | 1,403 / 6,000 | m² | UYGUN | Ek-4 | Tablo sınırı 6,000 m².
3. Yangın kompartımanı | Kompartıman çevreleyen elemanlar | REI 60+ (Ek-3/B-6, 7) |  | BİLGİ | Madde 4(tt), 24(7) | Birleşim noktalarında süreklilik sağlanmalı; kompartımanlar arasında yangına dayanıksız açıklık bulunamaz.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — Zemin kat | Kat kullanıcı yükü | 36.55 | kişi | BİLGİ | Madde 32(1), Ek-5/A | Mahal alanı / kullanıcı yükü katsayısı; kişi sayısı belirli mahallerde hesaplanandan az olmamak üzere belirtilen sayı alınır. Tuvalet, soyunma, depo gibi aynı anda kullanılmayan mahaller sayılmayabilir (Madde 31(6)).
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — Zemin kat | Gerekli toplam genişlik — Dışarı çıkış kapısı | 18.28 | cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B | 36.55 kişi / 100 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — Zemin kat | Gerekli toplam genişlik — Diğer kapılar ve koridor kapıları | 22.84 | cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B | 36.55 kişi / 80 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — Zemin kat | Gerekli toplam genişlik — Kaçış merdiveni | 30.46 | cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B | 36.55 kişi / 60 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — Zemin kat | Gerekli toplam genişlik — Rampa ve koridor | 18.28 | cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B | 36.55 kişi / 100 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — Zemin kat | Asgari tekil çıkış/kaçış yolu genişliği | 80 | cm | BİLGİ | Madde 33(1)-(2) | 50 kişiden az: hiçbir çıkış 80 cm'den dar olamaz. Koridor/hol olarak da kullanılıyorsa en az 110 cm; hiçbir kaçış yolu 80 cm'den dar olamaz.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — Zemin kat | Gerekli en az çıkış sayısı | 2 | adet | GEREKLİ | Madde 39(1)-(2), 52 | >500 kişi: en az 3; >1000 kişi: en az 4. Fabrika/depo/büroda tek çıkış, ancak yapı yüksekliği <21,50 m, kat kullanıcısı <50, en uzak mesafe Ek-5/B'ye uygun, yanmaz malzemeyle yapılmış ve kolay alevlenici/parlayıcı üretim-depolama yok ise yeterlidir (Madde 52).
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — Zemin kat | Mevcut toplam genişlik — Dışarı çıkış kapısı | — | cm | VERİ GİRİLMEDİ | Madde 33(1) | Gerekli en az 18.3 cm.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — Zemin kat | İki çıkışlı mekânda her çıkışın en az genişliği | 80 | cm | BİLGİ | Madde 33(4) | Her bir çıkış toplam kullanıcı yükünün en az yarısını karşılayacak genişlikte olmalıdır.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — Zemin kat | En çok kaçış uzaklığı (iki yön) | 30 | m | BİLGİ | Madde 32(3)-(4), Ek-5/B | Tablo değeri 30 m (yağmurlama sistemi yok), çarpan 1.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 1. kat | Kat kullanıcı yükü | 139.2 | kişi | BİLGİ | Madde 32(1), Ek-5/A | Mahal alanı / kullanıcı yükü katsayısı; kişi sayısı belirli mahallerde hesaplanandan az olmamak üzere belirtilen sayı alınır. Tuvalet, soyunma, depo gibi aynı anda kullanılmayan mahaller sayılmayabilir (Madde 31(6)).
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 1. kat | Gerekli toplam genişlik — Dışarı çıkış kapısı | 69.6 | cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B | 139.20 kişi / 100 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 1. kat | Gerekli toplam genişlik — Diğer kapılar ve koridor kapıları | 87 | cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B | 139.20 kişi / 80 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 1. kat | Gerekli toplam genişlik — Kaçış merdiveni | 116 | cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B | 139.20 kişi / 60 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 1. kat | Gerekli toplam genişlik — Rampa ve koridor | 69.6 | cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B | 139.20 kişi / 100 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 1. kat | Asgari tekil çıkış/kaçış yolu genişliği | 100 | cm | BİLGİ | Madde 33(1)-(2) | 50–500 kişi: tek bir kaçış yolu en az 100 cm. Koridor/hol olarak da kullanılıyorsa en az 110 cm; hiçbir kaçış yolu 80 cm'den dar olamaz.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 1. kat | Gerekli en az çıkış sayısı | 2 | adet | GEREKLİ | Madde 39(1)-(2), 52 | >500 kişi: en az 3; >1000 kişi: en az 4. Fabrika/depo/büroda tek çıkış, ancak yapı yüksekliği <21,50 m, kat kullanıcısı <50, en uzak mesafe Ek-5/B'ye uygun, yanmaz malzemeyle yapılmış ve kolay alevlenici/parlayıcı üretim-depolama yok ise yeterlidir (Madde 52).
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 1. kat | Mevcut toplam genişlik — Dışarı çıkış kapısı | — | cm | VERİ GİRİLMEDİ | Madde 33(1) | Gerekli en az 69.6 cm.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 1. kat | İki çıkışlı mekânda her çıkışın en az genişliği | 100 | cm | BİLGİ | Madde 33(4) | Her bir çıkış toplam kullanıcı yükünün en az yarısını karşılayacak genişlikte olmalıdır.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 1. kat | En çok kaçış uzaklığı (iki yön) | 30 | m | BİLGİ | Madde 32(3)-(4), Ek-5/B | Tablo değeri 30 m (yağmurlama sistemi yok), çarpan 1.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 2. kat | Kat kullanıcı yükü | 96.37 | kişi | BİLGİ | Madde 32(1), Ek-5/A | Mahal alanı / kullanıcı yükü katsayısı; kişi sayısı belirli mahallerde hesaplanandan az olmamak üzere belirtilen sayı alınır. Tuvalet, soyunma, depo gibi aynı anda kullanılmayan mahaller sayılmayabilir (Madde 31(6)).
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 2. kat | Gerekli toplam genişlik — Dışarı çıkış kapısı | 48.19 | cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B | 96.37 kişi / 100 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 2. kat | Gerekli toplam genişlik — Diğer kapılar ve koridor kapıları | 60.23 | cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B | 96.37 kişi / 80 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 2. kat | Gerekli toplam genişlik — Kaçış merdiveni | 80.31 | cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B | 96.37 kişi / 60 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 2. kat | Gerekli toplam genişlik — Rampa ve koridor | 48.19 | cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B | 96.37 kişi / 100 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 2. kat | Asgari tekil çıkış/kaçış yolu genişliği | 100 | cm | BİLGİ | Madde 33(1)-(2) | 50–500 kişi: tek bir kaçış yolu en az 100 cm. Koridor/hol olarak da kullanılıyorsa en az 110 cm; hiçbir kaçış yolu 80 cm'den dar olamaz.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 2. kat | Gerekli en az çıkış sayısı | 2 | adet | GEREKLİ | Madde 39(1)-(2), 52 | >500 kişi: en az 3; >1000 kişi: en az 4. Fabrika/depo/büroda tek çıkış, ancak yapı yüksekliği <21,50 m, kat kullanıcısı <50, en uzak mesafe Ek-5/B'ye uygun, yanmaz malzemeyle yapılmış ve kolay alevlenici/parlayıcı üretim-depolama yok ise yeterlidir (Madde 52).
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 2. kat | Mevcut toplam genişlik — Dışarı çıkış kapısı | — | cm | VERİ GİRİLMEDİ | Madde 33(1) | Gerekli en az 48.2 cm.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 2. kat | İki çıkışlı mekânda her çıkışın en az genişliği | 100 | cm | BİLGİ | Madde 33(4) | Her bir çıkış toplam kullanıcı yükünün en az yarısını karşılayacak genişlikte olmalıdır.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 2. kat | En çok kaçış uzaklığı (iki yön) | 30 | m | BİLGİ | Madde 32(3)-(4), Ek-5/B | Tablo değeri 30 m (yağmurlama sistemi yok), çarpan 1.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 3. kat | Kat kullanıcı yükü | 147.68 | kişi | BİLGİ | Madde 32(1), Ek-5/A | Mahal alanı / kullanıcı yükü katsayısı; kişi sayısı belirli mahallerde hesaplanandan az olmamak üzere belirtilen sayı alınır. Tuvalet, soyunma, depo gibi aynı anda kullanılmayan mahaller sayılmayabilir (Madde 31(6)).
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 3. kat | Gerekli toplam genişlik — Dışarı çıkış kapısı | 73.84 | cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B | 147.68 kişi / 100 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 3. kat | Gerekli toplam genişlik — Diğer kapılar ve koridor kapıları | 92.3 | cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B | 147.68 kişi / 80 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 3. kat | Gerekli toplam genişlik — Kaçış merdiveni | 123.07 | cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B | 147.68 kişi / 60 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 3. kat | Gerekli toplam genişlik — Rampa ve koridor | 73.84 | cm | BİLGİ | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B | 147.68 kişi / 100 kişi (birim genişlik 50 cm) × 50 cm.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 3. kat | Asgari tekil çıkış/kaçış yolu genişliği | 100 | cm | BİLGİ | Madde 33(1)-(2) | 50–500 kişi: tek bir kaçış yolu en az 100 cm. Koridor/hol olarak da kullanılıyorsa en az 110 cm; hiçbir kaçış yolu 80 cm'den dar olamaz.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 3. kat | Gerekli en az çıkış sayısı | 2 | adet | GEREKLİ | Madde 39(1)-(2), 52 | >500 kişi: en az 3; >1000 kişi: en az 4. Fabrika/depo/büroda tek çıkış, ancak yapı yüksekliği <21,50 m, kat kullanıcısı <50, en uzak mesafe Ek-5/B'ye uygun, yanmaz malzemeyle yapılmış ve kolay alevlenici/parlayıcı üretim-depolama yok ise yeterlidir (Madde 52).
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 3. kat | Mevcut toplam genişlik — Dışarı çıkış kapısı | — | cm | VERİ GİRİLMEDİ | Madde 33(1) | Gerekli en az 73.8 cm.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 3. kat | İki çıkışlı mekânda her çıkışın en az genişliği | 100 | cm | BİLGİ | Madde 33(4) | Her bir çıkış toplam kullanıcı yükünün en az yarısını karşılayacak genişlikte olmalıdır.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 3. kat | En çok kaçış uzaklığı (iki yön) | 30 | m | BİLGİ | Madde 32(3)-(4), Ek-5/B | Tablo değeri 30 m (yağmurlama sistemi yok), çarpan 1.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları | Toplam kullanıcı yükü (tüm katlar) | 419.8 | kişi | BİLGİ | Madde 32
5. Kaçış merdivenleri ve kapılar | Kaçış merdiveni | Girdi yok |  | VERİ GİRİLMEDİ | Madde 38–46 | Rıht ≤175 mm, basış ≥250 mm, sahanlık ≤17 basamak, kot farkı ≤300 cm, baş yüksekliği ≥210 cm, duvar 120 dk, kapı 60/90 dk.
6. Yağmurlama (sprinkler) sistemi | Otomatik yağmurlama sistemi | Mecburi |  | UYGUN DEĞİL | Madde 96(2) | Kolay alevlenici/parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapı, alan 7,622 m² > 1000 m² (Madde 96(2)e). Projede yağmurlama sistemi yok.
7. Yangın suyu deposu ve pompa | Yangın dolabı debisi | 200 | l/dk | BİLGİ | Madde 92(5)-(6), 94, Ek-8/C | 2 eş zamanlı dolap × 100 l/dk. Ek-8/C ilave yangın dolabı debisi 100 l/dk. (Kılavuz örneğinde 2 dolap alınmıştır.)
7. Yangın suyu deposu ve pompa | Hidrant debisi | 1000 | l/dk | BİLGİ | Madde 92(5),(7), 95(2), Ek-8/C | Yapıda sadece çevre hidrant sistemi varsa en az 1900 l/dk × 90 dk (Madde 92(7)); yağmurlama + hidrant birlikteyse Ek-8/C ilave hidrant debisi.
7. Yangın suyu deposu ve pompa | Toplam yangın suyu debisi | 1200 | l/dk | BİLGİ | Madde 92(5) | 72.0 m³/h
7. Yangın suyu deposu ve pompa | Hesaplanan su deposu hacmi (Madde 92(5)) | 72 | m³ | BİLGİ | Madde 92(3),(5) | (0 + 200 + 1,000) l/dk × 60 dk = 72.0 m³ (dolap 12.0 + hidrant 60.0 m³).
7. Yangın suyu deposu ve pompa | Önerilen en az yangın suyu deposu | 72 | m³ | BİLGİ | Madde 92 | Hesaplanan ve tablo değerlerinin büyüğü (muhafazakâr yaklaşım). Depo yangın rezervi başka amaçla kullanılamaz (Madde 92(2)).
7. Yangın suyu deposu ve pompa | Yangın pompası en az anma debisi | 72 | m³/h | BİLGİ | Madde 93 | Toplam debi (l/dk × 60 / 1000).
7. Yangın suyu deposu ve pompa | Yangın pompası basma yüksekliği Hy | — | mSS | VERİ GİRİLMEDİ | Madde 93 | Hy = statik yükseklik + tesisat basınç kayıpları + akma basıncı. Kritik devre hidrolik hesabından statik yükseklik ve boru kaybı girilmelidir.
7. Yangın suyu deposu ve pompa | Yedek pompa | Aynı kapasitede 1 adet |  | UYGUN | Madde 93(2) | Tek pompa kullanılıyorsa aynı kapasitede yedek pompa gerekir.
7. Yangın suyu deposu ve pompa | Pompa odası sıcaklığı | ≥ +4 °C (elektrikli) / ≥ +10 °C (dizel) |  | BİLGİ | Madde 93(9)
8. Yangın dolabı, hidrant ve söndürücüler | Yangın dolabı | Mecburi |  | UYGUN | Madde 94(b)1 | toplam kapalı alan 7,622 m² > 1000 m² (imalathane/atölye/depo)
8. Yangın dolabı, hidrant ve söndürücüler | Dolaplar arası azami uzaklık | 30 | m | BİLGİ | Madde 94(b)2 | Her katta ve yangın duvarlarıyla ayrılmış her bölümde 30 m; bina yağmurlama sistemi ile korunuyor ve katlara itfaiye su alma ağzı bırakılmışsa (ıslak tip yağmurlama branşmanından beslenen) 45 m'ye çıkarılabilir.
8. Yangın dolabı, hidrant ve söndürücüler | Yaklaşık yangın dolabı adedi | 16 | adet | BİLGİ | Madde 94(b)2 | 52.85 × 42.4 m kat alanı, 30 m ızgara × 4 kat (ön hesap; dolaplar çıkış ve merdiven sahanlığı yakınında yerleştirilir).
8. Yangın dolabı, hidrant ve söndürücüler | Yangın dolabı tipi ve tasarım değerleri | yarı-sert hortum: Ø25 mm, en çok 30 m, 100 l/dk, ≥400 kPa (TS EN 671-1) |  | BİLGİ | Madde 94(b)4-6 | Lüle girişinde basınç 900 kPa'yı geçerse basınç düşürücü kullanılır.
8. Yangın dolabı, hidrant ve söndürücüler | İtfaiye su verme bağlantısı | Mecburi |  | GEREKLİ | Madde 97 | bina oturma alanı 2,258 m² > 1000 m². En az DN100, 2 adet 65 mm storz rakor, çek valf; itfaiye aracının ulaşma mesafesi ≤ 18 m.
8. Yangın dolabı, hidrant ve söndürücüler | Dış hidrant sistemi | Zorunlu değil |  | GEREKMEZ | Madde 95(7) | Taban alanları toplamı 2,258 m² ≤ 5000 m²
8. Yangın dolabı, hidrant ve söndürücüler | Hidrantlar arası azami uzaklık | 125 | m | BİLGİ | Madde 95(3) | orta riskli bölge (yönetmelik tehlike sınıfı–bölge eşleştirmesi vermez; seçim proje sorumlusunundur).
8. Yangın dolabı, hidrant ve söndürücüler | Yaklaşık hidrant adedi | 2 | adet | BİLGİ | Madde 95(1),(3) | Bina çevresi 190 m / 125 m; hidrantlar binadan ortalama 5–15 m uzakta, çevreyi kapsayacak şekilde.
8. Yangın dolabı, hidrant ve söndürücüler | Hidrant tasarım debisi ve basıncı | ≥ 1900 l/dk; çıkışta ≥ 700 kPa |  | BİLGİ | Madde 95(2) | Debi bina tehlike sınıfına göre artırılır; ring yoksa en küçük boru çapı DN100.
8. Yangın dolabı, hidrant ve söndürücüler | 6 kg kuru kimyevi tozlu söndürücü — alana göre | 31 | adet | BİLGİ | Madde 99(2) | Orta/yüksek tehlike: her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet. 7,622 / 250.
8. Yangın dolabı, hidrant ve söndürücüler | Söndürücü — ulaşma mesafesine göre | 16 | adet | BİLGİ | Madde 99(4) | Söndürme cihazına ulaşma mesafesi en çok 25 m (her noktadan en yakın cihaza).
8. Yangın dolabı, hidrant ve söndürücüler | Gerekli en az söndürücü adedi | 31 | adet | GEREKLİ | Madde 99 | İki kriterin büyüğü. Depo, tesisat dairesi ve otoparklarda ayrıca tekerlekli tip söndürücü bulundurulur (Madde 99(3)).
9. Algılama, uyarı ve acil aydınlatma | Otomatik yangın algılama (Ek-7) | Ek-7'de zorunlu satır yok |  | GEREKMEZ | Madde 75(3), Ek-7 | Ek-7'deki Endüstriyel, Ticaret, Kurum ve Toplanma amaçlı yapı satırları Danıştay 10. Daire kararıyla (E.2019/261, K.2021/5537; İDDK 22/2/2023 onama) iptal edilmiştir. Bu yapılarda algılama/söndürme ilgili diğer maddelere (Madde 81, kompartıman Ek-4 dipnotları, itfaiye görüşü) göre belirlenir.
9. Algılama, uyarı ve acil aydınlatma | Tahliye uyarı sistemi (tehlikeli madde bulunan endüstriyel yapı) | Otomatik tahliye uyarısı; ön uyarı yok |  | GEREKLİ | Madde 81 (Kılavuz) | Tehlikeli maddelerin bulunduğu/işlendiği endüstriyel binalarda herhangi bir algılama otomatik olarak bina tahliye uyarı sistemlerini harekete geçirmelidir; ön uyarı sistemine izin verilmez.
9. Algılama, uyarı ve acil aydınlatma | Yangın uyarı butonu | Mecburi |  | GEREKLİ | Madde 75(2) | 2–4 katlı, kat alanı 2,258 m² > 400 m².
9. Algılama, uyarı ve acil aydınlatma | Yangın uyarı butonu — en az adet (ön hesap) | 8 | adet | BİLGİ | Madde 75(2) | Her noktadan en yakın butona yatay erişim ≤ 60 m (kare ızgara kapsaması), her çıkış yanında bir buton; yerden 110–130 cm.
9. Algılama, uyarı ve acil aydınlatma | Acil durum aydınlatması | Mecburi |  | GEREKLİ | Madde 72(2) | kaçış yolları ve toplanma yerleri (her yapıda); yüksek risk oluşturan hareketli makine/atölye, elektrik dağıtım, jeneratör, pompa istasyonu; kullanıcı yükü > 200
9. Algılama, uyarı ve acil aydınlatma | Acil aydınlatma/yönlendirme çalışma süresi | 120 | dk | BİLGİ | Madde 72(3), 73(3) | Kullanıcı yükü 200'den fazla: 120 dk.
9. Algılama, uyarı ve acil aydınlatma | Acil aydınlatma seviyesi (kaçış yolu merkez hattı) | ≥ 1 lux (başlangıç), ≥ 0.5 lux (süre sonu), max/min ≤ 40 |  | BİLGİ | Madde 72(4)
9. Algılama, uyarı ve acil aydınlatma | Yönlendirme işareti azami görülebilirlik uzaklığı | 40 | m | BİLGİ | Madde 73(4) | İşaret yüksekliği 20 cm (en az 15 cm) × 200 (içeriden/arkadan aydınlatılan).
10. Duman kontrolü ve basınçlandırma | Mekanik duman tahliyesi — kazan/otopark/bodrum depo | Girdi yok |  | VERİ GİRİLMEDİ | Madde 88(3) | 2000 m²'yi aşan mahaller için ≥ 10 hava değişimi/saat.
10. Duman kontrolü ve basınçlandırma | Üretim/depo holünde duman tahliyesi | Standarda göre tasarım |  | BİLGİ | Madde 85–86, Ek-4 dipnotları | Yönetmelik doğal/mekanik duman tahliyesi için sayısal hava debisi vermez (ilgili standartlara atıf). Duman tahliyesi, kompartıman alanını sınırsız kılan 'uygun yangın kontrol sistemleri' arasında sayılmıştır.
10. Duman kontrolü ve basınçlandırma | Kaçış merdiveni basınçlandırması | Zorunlu değil |  | GEREKMEZ | Madde 89 | Basınçlandırma yapılmıyorsa merdiven bölümünde açılabilir pencere veya tepe penceresi gerekir (Madde 89(16)).
11. Kazan dairesi, yakıt, trafo ve jeneratör | Trafo odası (varsa) | Duvar/taban/tavan ≥ 120 dk |  | BİLGİ | Madde 65(1)
12. Tehlikeli maddeler | LPG ve yanıcı sıvı depolama | Bu tesiste girilmedi |  | GEREKMEZ | Madde 101–123
13. Çevre ve itfaiye erişimi | İtfaiye aracı yaklaşma uzaklığı | ≤ 45 m | m | VERİ GİRİLMEDİ | Madde 22(2)
14. Acil durum ekipleri | Acil durum ekipleri kurulması | Mecburi |  | GEREKLİ | Madde 126(1) | Binada 420 kişi (hesaplanan kullanıcı yükü) > 50 kişi: söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri.
14. Acil durum ekipleri | Söndürme ekibi | en az 3 kişi |  | GEREKLİ | Madde 126(3)
14. Acil durum ekipleri | Kurtarma ekibi | en az 3 kişi |  | GEREKLİ | Madde 126(3)
14. Acil durum ekipleri | Koruma ekibi | en az 2 kişi |  | GEREKLİ | Madde 126(3)
14. Acil durum ekipleri | İlk yardım ekibi | en az 2 kişi |  | GEREKLİ | Madde 126(3)
14. Acil durum ekipleri | Toplam asgari ekip personeli | 10 | kişi | GEREKLİ | Madde 126(3) | Her ekipte bir ekip başı bulunur (Madde 126(4)). Vardiyalı çalışmada her vardiyada ekip bulunması önerilir.
14. Acil durum ekipleri | Yangın söndürme ve tahliye tatbikatı | Yılda en az 1 kez |  | GEREKLİ | Madde 129(1)
14. Acil durum ekipleri | Yangın güvenliği sorumlusu | Görevlendirilmeli |  | GEREKLİ | Madde 124–125
15. Yangın yükü ve bölüm alanları — Depo alt | Yangın yükü | 39.8 | MJ/m² | BİLGİ | Madde 4(yy) | Yangın yükü = Σ(kütle × alt ısıl değer) / alan = 38,775 MJ / 974.18 m² = 39.8 MJ/m². Odun eşdeğeri 2.3 kg/m² (17,5 MJ/kg). Yönetmelik yangın yükü için sayısal sınır vermez; tehlike sınıfı faaliyete göre Ek-1'den belirlenir (bilgi niteliğindedir).
15. Yangın yükü ve bölüm alanları — Depo alt | Toplam yanıcı kütle ve enerji | 1,050 kg / 38,775 MJ |  | BİLGİ | Madde 4(yy)
15. Yangın yükü ve bölüm alanları — Depo alt | Bölüm alanı — Ek-4 kompartıman sınırı | 974.18 m² (sınır: 1,000 m²) |  | UYGUN | Madde 24, Ek-4 | Depo — Orta Tehlike-3 ve üstü: sınır 1,000 m².
15. Yangın yükü ve bölüm alanları — Boyahane | Yangın yükü | 42.5 | MJ/m² | BİLGİ | Madde 4(yy) | Yangın yükü = Σ(kütle × alt ısıl değer) / alan = 6,800 MJ / 160.00 m² = 42.5 MJ/m². Odun eşdeğeri 2.4 kg/m² (17,5 MJ/kg). Yönetmelik yangın yükü için sayısal sınır vermez; tehlike sınıfı faaliyete göre Ek-1'den belirlenir (bilgi niteliğindedir).
15. Yangın yükü ve bölüm alanları — Boyahane | Toplam yanıcı kütle ve enerji | 200 kg / 6,800 MJ |  | BİLGİ | Madde 4(yy)
15. Yangın yükü ve bölüm alanları — Boyahane | Bölüm alanı — Ek-4 kompartıman sınırı | 160.00 m² (sınır: 6,000 m²) |  | UYGUN | Madde 24, Ek-4 | Endüstriyel yapı — Orta Tehlike-3 ve üstü: sınır 6,000 m².
15. Yangın yükü ve bölüm alanları — Serigrafi | Yangın yükü | 18.6 | MJ/m² | BİLGİ | Madde 4(yy) | Yangın yükü = Σ(kütle × alt ısıl değer) / alan = 3,010 MJ / 162.00 m² = 18.6 MJ/m². Odun eşdeğeri 1.1 kg/m² (17,5 MJ/kg). Yönetmelik yangın yükü için sayısal sınır vermez; tehlike sınıfı faaliyete göre Ek-1'den belirlenir (bilgi niteliğindedir).
15. Yangın yükü ve bölüm alanları — Serigrafi | Toplam yanıcı kütle ve enerji | 70 kg / 3,010 MJ |  | BİLGİ | Madde 4(yy)
15. Yangın yükü ve bölüm alanları — Serigrafi | Bölüm alanı — Ek-4 kompartıman sınırı | 162.00 m² (sınır: 6,000 m²) |  | UYGUN | Madde 24, Ek-4 | Endüstriyel yapı — Orta Tehlike-3 ve üstü: sınır 6,000 m².
15. Yangın yükü ve bölüm alanları — Montaj | Yangın yükü | 62.8 | MJ/m² | BİLGİ | Madde 4(yy) | Yangın yükü = Σ(kütle × alt ısıl değer) / alan = 13,700 MJ / 218.26 m² = 62.8 MJ/m². Odun eşdeğeri 3.6 kg/m² (17,5 MJ/kg). Yönetmelik yangın yükü için sayısal sınır vermez; tehlike sınıfı faaliyete göre Ek-1'den belirlenir (bilgi niteliğindedir).
15. Yangın yükü ve bölüm alanları — Montaj | Toplam yanıcı kütle ve enerji | 500 kg / 13,700 MJ |  | BİLGİ | Madde 4(yy)
15. Yangın yükü ve bölüm alanları — Montaj | Bölüm alanı — Ek-4 kompartıman sınırı | 218.26 m² (sınır: 6,000 m²) |  | UYGUN | Madde 24, Ek-4 | Endüstriyel yapı — Orta Tehlike-3 ve üstü: sınır 6,000 m².
15. Yangın yükü ve bölüm alanları — Depo üst | Yangın yükü | 38.3 | MJ/m² | BİLGİ | Madde 4(yy) | Yangın yükü = Σ(kütle × alt ısıl değer) / alan = 53,750 MJ / 1,403.38 m² = 38.3 MJ/m². Odun eşdeğeri 2.2 kg/m² (17,5 MJ/kg). Yönetmelik yangın yükü için sayısal sınır vermez; tehlike sınıfı faaliyete göre Ek-1'den belirlenir (bilgi niteliğindedir).
15. Yangın yükü ve bölüm alanları — Depo üst | Toplam yanıcı kütle ve enerji | 1,250 kg / 53,750 MJ |  | BİLGİ | Madde 4(yy)
15. Yangın yükü ve bölüm alanları — Depo üst | Bölüm alanı — Ek-4 kompartıman sınırı | 1,403.38 m² (sınır: 1,000 m²) |  | UYGUN DEĞİL | Madde 24, Ek-4 | Depo — Orta Tehlike-3 ve üstü: sınır 1,000 m².
15. Yangın yükü ve bölüm alanları — Enjeksiyon | Yangın yükü | 2.6 | MJ/m² | BİLGİ | Madde 4(yy) | Yangın yükü = Σ(kütle × alt ısıl değer) / alan = 2,150 MJ / 822.67 m² = 2.6 MJ/m². Odun eşdeğeri 0.1 kg/m² (17,5 MJ/kg). Yönetmelik yangın yükü için sayısal sınır vermez; tehlike sınıfı faaliyete göre Ek-1'den belirlenir (bilgi niteliğindedir).
15. Yangın yükü ve bölüm alanları — Enjeksiyon | Toplam yanıcı kütle ve enerji | 50 kg / 2,150 MJ |  | BİLGİ | Madde 4(yy)
15. Yangın yükü ve bölüm alanları — Enjeksiyon | Bölüm alanı — Ek-4 kompartıman sınırı | 822.67 m² (sınır: 6,000 m²) |  | UYGUN | Madde 24, Ek-4 | Endüstriyel yapı — Orta Tehlike-3 ve üstü: sınır 6,000 m².
15. Yangın yükü ve bölüm alanları | Tüm bölümler ortalama yangın yükü | 31.6 | MJ/m² | BİLGİ | Madde 4(yy) | 118,185 MJ / 3,740.49 m² (yalnızca tanımlı bölümler).

## Eksikler
Bölüm | Kalem | Değer | Birim | Durum | Madde / Ek | Açıklama
2. Yangın dayanımı | Net beton paspayı (120 dk için) | Kolon ≥ 35, kiriş ≥ 25, döşeme ≥ 20 | mm | VERİ GİRİLMEDİ | Madde 23(5) | Gerçek paspayı değerleri girilirse kontrol edilir.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — Zemin kat | Mevcut toplam genişlik — Dışarı çıkış kapısı | — | cm | VERİ GİRİLMEDİ | Madde 33(1) | Gerekli en az 18.3 cm.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 1. kat | Mevcut toplam genişlik — Dışarı çıkış kapısı | — | cm | VERİ GİRİLMEDİ | Madde 33(1) | Gerekli en az 69.6 cm.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 2. kat | Mevcut toplam genişlik — Dışarı çıkış kapısı | — | cm | VERİ GİRİLMEDİ | Madde 33(1) | Gerekli en az 48.2 cm.
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları — 3. kat | Mevcut toplam genişlik — Dışarı çıkış kapısı | — | cm | VERİ GİRİLMEDİ | Madde 33(1) | Gerekli en az 73.8 cm.
5. Kaçış merdivenleri ve kapılar | Kaçış merdiveni | Girdi yok |  | VERİ GİRİLMEDİ | Madde 38–46 | Rıht ≤175 mm, basış ≥250 mm, sahanlık ≤17 basamak, kot farkı ≤300 cm, baş yüksekliği ≥210 cm, duvar 120 dk, kapı 60/90 dk.
6. Yağmurlama (sprinkler) sistemi | Otomatik yağmurlama sistemi | Mecburi |  | UYGUN DEĞİL | Madde 96(2) | Kolay alevlenici/parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapı, alan 7,622 m² > 1000 m² (Madde 96(2)e). Projede yağmurlama sistemi yok.
7. Yangın suyu deposu ve pompa | Yangın pompası basma yüksekliği Hy | — | mSS | VERİ GİRİLMEDİ | Madde 93 | Hy = statik yükseklik + tesisat basınç kayıpları + akma basıncı. Kritik devre hidrolik hesabından statik yükseklik ve boru kaybı girilmelidir.
10. Duman kontrolü ve basınçlandırma | Mekanik duman tahliyesi — kazan/otopark/bodrum depo | Girdi yok |  | VERİ GİRİLMEDİ | Madde 88(3) | 2000 m²'yi aşan mahaller için ≥ 10 hava değişimi/saat.
13. Çevre ve itfaiye erişimi | İtfaiye aracı yaklaşma uzaklığı | ≤ 45 m | m | VERİ GİRİLMEDİ | Madde 22(2)
15. Yangın yükü ve bölüm alanları — Depo üst | Bölüm alanı — Ek-4 kompartıman sınırı | 1,403.38 m² (sınır: 1,000 m²) |  | UYGUN DEĞİL | Madde 24, Ek-4 | Depo — Orta Tehlike-3 ve üstü: sınır 1,000 m².

## Kullanıcı yükü
Kat | Mahal | Alan (m²) | Katsayı (m²/kişi) | Belirli kişi sayısı | Hesapta sayılır | Kişi
Zemin kat | Z01 Giriş | 67.54 | 10 |  | Evet | 6.75
Zemin kat | Z02 Koridor | 3.34 | 10 |  | Hayır | 0
Zemin kat | Z03 Personel | 13.17 | 10 |  | Evet | 1.32
Zemin kat | Z04 Personel/2 | 20.22 | 10 |  | Evet | 2.02
Zemin kat | Z05 Koridor | 5.08 | 10 |  | Hayır | 0
Zemin kat | Z06 Hol | 20.78 | 10 |  | Hayır | 0
Zemin kat | Z07 Arşiv | 20.09 | 30 |  | Evet | 0.67
Zemin kat | Z08 WC | 13.63 | 10 |  | Hayır | 0
Zemin kat | Z09 Erkek soyunma | 24.78 | 10 |  | Evet | 2.48
Zemin kat | Z10 WC | 9.83 | 10 |  | Hayır | 0
Zemin kat | Z11 Koridor | 6.98 | 10 |  | Hayır | 0
Zemin kat | Z12 Koridor | 6.83 | 10 |  | Hayır | 0
Zemin kat | Z13 Toplantı odası (net) | 31.35 | 1.5 |  | Evet | 20.9
Zemin kat | Z14 Kazan dairesi | 35.96 | 30 |  | Evet | 1.2
Zemin kat | Z15 Depo | 36.36 | 30 |  | Evet | 1.21
Zemin kat | Z16 Merdiven holü | 8.5 | 10 |  | Hayır | 0
Zemin kat | TOPLAM |  |  |  |  | 36.55
1. kat | 101 Hol | 23.21 | 10 |  | Hayır | 0
1. kat | 102 Satın alma / dış ticaret / satış md. | 58.4 | 10 |  | Evet | 5.84
1. kat | 103 Koridor | 8.75 | 10 |  | Hayır | 0
1. kat | 104 BN WC | 2.97 | 10 |  | Hayır | 0
1. kat | 105 Erkek WC | 6.16 | 10 |  | Hayır | 0
1. kat | 106 Muhasebe / mali işler | 62.11 | 10 |  | Evet | 6.21
1. kat | 107 Kalıp deposu / Enjeksiyon | 822.67 | 10 |  | Evet | 82.27
1. kat | 108 WC | 9.7 | 10 |  | Hayır | 0
1. kat | 109 Merdiven holü | 5.83 | 10 |  | Hayır | 0
1. kat | 110 Kalite | 28.4 | 10 |  | Evet | 2.84
1. kat | 111 Depo | 974.18 | 30 |  | Evet | 32.47
1. kat | 112 Çizimhane | 15.71 | 10 |  | Evet | 1.57
1. kat | 113 Merdiven holü | 8.5 | 10 |  | Hayır | 0
1. kat | 114 Kırma | 56.4 | 10 |  | Evet | 5.64
1. kat | 115 Kırma | 23.57 | 10 |  | Evet | 2.36
1. kat | TOPLAM |  |  |  |  | 139.2
2. kat | 201 Hol | 23.21 | 10 |  | Hayır | 0
2. kat | 202 Genel müdür odası | 51.17 | 10 |  | Evet | 5.12
2. kat | 203 Dinlenme | 14 | 10 |  | Evet | 1.4
2. kat | 204 Koridor | 8.95 | 10 |  | Hayır | 0
2. kat | 205 Arşiv | 4.9 | 30 |  | Evet | 0.16
2. kat | 206 BN WC | 2.77 | 10 |  | Hayır | 0
2. kat | 207 Er. WC | 5.76 | 10 |  | Hayır | 0
2. kat | 208 Dinlenme | 8 | 10 |  | Evet | 0.8
2. kat | 209 Yönetim kurulu başkanı | 48.36 | 10 |  | Evet | 4.84
2. kat | 210 Dinlenme | 80.88 | 10 |  | Evet | 8.09
2. kat | 211 Üretim müdürü | 38.91 | 10 |  | Evet | 3.89
2. kat | 212 Rezerv alan | 354 | 30 |  | Evet | 11.8
2. kat | 213 WC | 9.7 | 10 |  | Hayır | 0
2. kat | 214 Merdiven holü | 6.6 | 10 |  | Hayır | 0
2. kat | 215 Montaj | 218.26 | 10 |  | Evet | 21.83
2. kat | 216 Merdiven holü | 8.5 | 10 |  | Hayır | 0
2. kat | 217 Usta odası | 16.38 | 10 |  | Evet | 1.64
2. kat | 218 Tampon / Serigrafi | 162 | 10 |  | Evet | 16.2
2. kat | 219 Boyahane | 160 | 10 |  | Evet | 16
2. kat | 220 Karanlık oda | 3.72 | 10 |  | Evet | 0.37
2. kat | 221 Kabin | 38.64 | 10 |  | Evet | 3.86
2. kat | 222 Balkon | 16 | 10 |  | Hayır | 0
2. kat | 223 Depo | 11.31 | 30 |  | Evet | 0.38
2. kat | TOPLAM |  |  |  |  | 96.37
3. kat | 301 Merdiven holü | 10.88 | 10 |  | Hayır | 0
3. kat | 302 Mescit | 9.21 | 10 |  | Evet | 0.92
3. kat | 303 Yemekhane (net) | 137 | 1.5 |  | Evet | 91.33
3. kat | 304 Mutfak | 50 | 10 |  | Evet | 5
3. kat | 305 Bulaşık | 14.5 | 10 |  | Evet | 1.45
3. kat | 306 Koridor | 2.08 | 10 |  | Hayır | 0
3. kat | 307 Ofis | 8.16 | 10 |  | Evet | 0.82
3. kat | 308 WC | 13.08 | 10 |  | Hayır | 0
3. kat | 309 Personel | 4.32 | 10 |  | Evet | 0.43
3. kat | 310 Rezerv alan (Depo üst) | 1403.38 | 30 |  | Evet | 46.78
3. kat | 311 WC | 9.7 | 10 |  | Hayır | 0
3. kat | 312 Giyinme odası | 9.52 | 10 |  | Evet | 0.95
3. kat | 313 Merdiven holü | 8.5 | 10 |  | Hayır | 0
3. kat | TOPLAM |  |  |  |  | 147.68

## Hesap Dökümü
Bölüm | Hesap | Madde / Ek | Adım (formül ve yerine konan sayılar) | Sonuç | Durum
1. Sınıflandırma ve temel büyüklükler | Kullanım ve tehlike sınıfı | Madde 8, 14, 19, Ek-1 | Kullanım sınıfı: Endüstriyel yapı (fabrika, imalathane)
Tehlike sınıfı: Orta Tehlike-3 (grup: orta)
|  |  | Su deposu/pompa tasarım süresi (Madde 92(3)): düşük 30 dk, orta 60 dk, yüksek 90 dk → 60 dk | Orta Tehlike-3
1. Sınıflandırma ve temel büyüklükler | Yüksek bina testi | Madde 4(ccc) | Bina yüksekliği 13 m > 21,50 m ? → hayır
|  |  | Yapı yüksekliği 13 m > 30,50 m ? → hayır | Yüksek bina değil
1. Sınıflandırma ve temel büyüklükler | Yangın tahliye projesi gerekliliği | Madde 7(4) | Toplam kapalı alan 7.622 m² > 10.000 m² ? | Zorunlu değil
2. Yangın dayanımı | Üst katlar taşıyıcı sistem / kompartıman dayanımı | Ek-3/C | Ek-3/C satırı: Endüstriyel yapı (fabrika, imalathane) — yağmurlama sistemi yok
Bina yüksekliği 13 m → sütun: Üst katlar (bina yüksekliği < 21,50 m)
|  |  | Tablo değeri: 90 | 90 dk
3. Yangın kompartımanı | Kompartıman alanı | Madde 24, Ek-4 | Ek-4 satırı: Endüstriyel yapı — Orta Tehlike-3 ve üstü
Kompartıman alanı (proje): 1.403 m²
Tablo sınırı: 6.000 m²
|  |  | Uygun yangın kontrol sistemleri (algılama/yağmurlama/duman tahliye): yok; bina çok katlı | 1.403,38 m² ≤ 6.000 m² ? → SAĞLANIYOR | UYGUN
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları | Kullanıcı yükü — Zemin kat | Madde 32(1), Ek-5/A | Z01 Giriş: 67,54 m² ÷ 10 m²/kişi = 6,75 kişi
Z02 Koridor: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))
Z03 Personel: 13,17 m² ÷ 10 m²/kişi = 1,32 kişi
Z04 Personel/2: 20,22 m² ÷ 10 m²/kişi = 2,02 kişi
Z05 Koridor: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))
Z06 Hol: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))
Z07 Arşiv: 20,09 m² ÷ 30 m²/kişi = 0,67 kişi
Z08 WC: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))
Z09 Erkek soyunma: 24,78 m² ÷ 10 m²/kişi = 2,48 kişi
Z10 WC: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))
Z11 Koridor: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))
Z12 Koridor: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))
Z13 Toplantı odası (net): 31,35 m² ÷ 1,5 m²/kişi = 20,9 kişi
Z14 Kazan dairesi: 35,96 m² ÷ 30 m²/kişi = 1,2 kişi
Z15 Depo: 36,36 m² ÷ 30 m²/kişi = 1,21 kişi
Z16 Merdiven holü: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))
|  |  | Toplam = 6,75 + 1,32 + 2,02 + 0,67 + 2,48 + 20,9 + 1,2 + 1,21 = 36,55 kişi | 36,55 kişi
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları | Çıkış genişliği — Zemin kat | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B | Dışarı çıkış kapısı: W = N ÷ 100 kişi × 50 cm = 36,55 ÷ 100 × 50 = 18,28 cm
Diğer kapılar: W = N ÷ 80 kişi × 50 cm = 36,55 ÷ 80 × 50 = 22,84 cm
Kaçış merdiveni: W = N ÷ 60 kişi × 50 cm = 36,55 ÷ 60 × 50 = 30,46 cm
Rampa/koridor: W = N ÷ 100 kişi × 50 cm = 36,55 ÷ 100 × 50 = 18,28 cm
|  |  | Asgari tekil çıkış genişliği (N = 36,55 kişi): 80 cm | gerekli en az 18,28 cm (mevcut değer girilmedi)
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları | Çıkış sayısı — Zemin kat | Madde 39, 52 | Kural: en az 2 çıkış; N > 500 → en az 3; N > 1000 → en az 4 (N = 36,55)
|  |  | Madde 52 tek çıkış istisnası: uygulanmıyor | en az 2 çıkış
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları | Kaçış uzaklığı — Zemin kat | Madde 32(3)-(6), 39(3), Ek-5/B | Ek-5/B (yağmurlamasız, iki yön): 30 m
Çarpan: 1 (artırım yok)
|  |  | Sınır = 30 × 1 = 30 m | sınır 30 m
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları | Kullanıcı yükü — 1. kat | Madde 32(1), Ek-5/A | 101 Hol: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))
102 Satın alma / dış ticaret / satış md.: 58,4 m² ÷ 10 m²/kişi = 5,84 kişi
103 Koridor: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))
104 BN WC: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))
105 Erkek WC: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))
106 Muhasebe / mali işler: 62,11 m² ÷ 10 m²/kişi = 6,21 kişi
107 Kalıp deposu / Enjeksiyon: 822,67 m² ÷ 10 m²/kişi = 82,27 kişi
108 WC: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))
109 Merdiven holü: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))
110 Kalite: 28,4 m² ÷ 10 m²/kişi = 2,84 kişi
111 Depo: 974,18 m² ÷ 30 m²/kişi = 32,47 kişi
112 Çizimhane: 15,71 m² ÷ 10 m²/kişi = 1,57 kişi
113 Merdiven holü: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))
114 Kırma: 56,4 m² ÷ 10 m²/kişi = 5,64 kişi
115 Kırma: 23,57 m² ÷ 10 m²/kişi = 2,36 kişi
|  |  | Toplam = 5,84 + 6,21 + 82,27 + 2,84 + 32,47 + 1,57 + 5,64 + 2,36 = 139,2 kişi | 139,2 kişi
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları | Çıkış genişliği — 1. kat | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B | Dışarı çıkış kapısı: W = N ÷ 100 kişi × 50 cm = 139,2 ÷ 100 × 50 = 69,6 cm
Diğer kapılar: W = N ÷ 80 kişi × 50 cm = 139,2 ÷ 80 × 50 = 87 cm
Kaçış merdiveni: W = N ÷ 60 kişi × 50 cm = 139,2 ÷ 60 × 50 = 116 cm
Rampa/koridor: W = N ÷ 100 kişi × 50 cm = 139,2 ÷ 100 × 50 = 69,6 cm
|  |  | Asgari tekil çıkış genişliği (N = 139,2 kişi): 100 cm | gerekli en az 69,6 cm (mevcut değer girilmedi)
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları | Çıkış sayısı — 1. kat | Madde 39, 52 | Kural: en az 2 çıkış; N > 500 → en az 3; N > 1000 → en az 4 (N = 139,2)
|  |  | Madde 52 tek çıkış istisnası: uygulanmıyor | en az 2 çıkış
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları | Kaçış uzaklığı — 1. kat | Madde 32(3)-(6), 39(3), Ek-5/B | Ek-5/B (yağmurlamasız, iki yön): 30 m
Çarpan: 1 (artırım yok)
|  |  | Sınır = 30 × 1 = 30 m | sınır 30 m
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları | Kullanıcı yükü — 2. kat | Madde 32(1), Ek-5/A | 201 Hol: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))
202 Genel müdür odası: 51,17 m² ÷ 10 m²/kişi = 5,12 kişi
203 Dinlenme: 14 m² ÷ 10 m²/kişi = 1,4 kişi
204 Koridor: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))
205 Arşiv: 4,9 m² ÷ 30 m²/kişi = 0,16 kişi
206 BN WC: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))
207 Er. WC: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))
208 Dinlenme: 8 m² ÷ 10 m²/kişi = 0,8 kişi
209 Yönetim kurulu başkanı: 48,36 m² ÷ 10 m²/kişi = 4,84 kişi
210 Dinlenme: 80,88 m² ÷ 10 m²/kişi = 8,09 kişi
211 Üretim müdürü: 38,91 m² ÷ 10 m²/kişi = 3,89 kişi
212 Rezerv alan: 354 m² ÷ 30 m²/kişi = 11,8 kişi
213 WC: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))
214 Merdiven holü: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))
215 Montaj: 218,26 m² ÷ 10 m²/kişi = 21,83 kişi
216 Merdiven holü: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))
217 Usta odası: 16,38 m² ÷ 10 m²/kişi = 1,64 kişi
218 Tampon / Serigrafi: 162 m² ÷ 10 m²/kişi = 16,2 kişi
219 Boyahane: 160 m² ÷ 10 m²/kişi = 16 kişi
220 Karanlık oda: 3,72 m² ÷ 10 m²/kişi = 0,37 kişi
221 Kabin: 38,64 m² ÷ 10 m²/kişi = 3,86 kişi
222 Balkon: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))
223 Depo: 11,31 m² ÷ 30 m²/kişi = 0,38 kişi
|  |  | Toplam = 5,12 + 1,4 + 0,16 + 0,8 + 4,84 + 8,09 + 3,89 + 11,8 + 21,83 + 1,64 + 16,2 + 16 + 0,37 + 3,86 + 0,38 = 96,37 kişi | 96,37 kişi
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları | Çıkış genişliği — 2. kat | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B | Dışarı çıkış kapısı: W = N ÷ 100 kişi × 50 cm = 96,37 ÷ 100 × 50 = 48,19 cm
Diğer kapılar: W = N ÷ 80 kişi × 50 cm = 96,37 ÷ 80 × 50 = 60,23 cm
Kaçış merdiveni: W = N ÷ 60 kişi × 50 cm = 96,37 ÷ 60 × 50 = 80,31 cm
Rampa/koridor: W = N ÷ 100 kişi × 50 cm = 96,37 ÷ 100 × 50 = 48,19 cm
|  |  | Asgari tekil çıkış genişliği (N = 96,37 kişi): 100 cm | gerekli en az 48,19 cm (mevcut değer girilmedi)
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları | Çıkış sayısı — 2. kat | Madde 39, 52 | Kural: en az 2 çıkış; N > 500 → en az 3; N > 1000 → en az 4 (N = 96,37)
|  |  | Madde 52 tek çıkış istisnası: uygulanmıyor | en az 2 çıkış
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları | Kaçış uzaklığı — 2. kat | Madde 32(3)-(6), 39(3), Ek-5/B | Ek-5/B (yağmurlamasız, iki yön): 30 m
Çarpan: 1 (artırım yok)
|  |  | Sınır = 30 × 1 = 30 m | sınır 30 m
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları | Kullanıcı yükü — 3. kat | Madde 32(1), Ek-5/A | 301 Merdiven holü: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))
302 Mescit: 9,21 m² ÷ 10 m²/kişi = 0,92 kişi
303 Yemekhane (net): 137 m² ÷ 1,5 m²/kişi = 91,33 kişi
304 Mutfak: 50 m² ÷ 10 m²/kişi = 5 kişi
305 Bulaşık: 14,5 m² ÷ 10 m²/kişi = 1,45 kişi
306 Koridor: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))
307 Ofis: 8,16 m² ÷ 10 m²/kişi = 0,82 kişi
308 WC: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))
309 Personel: 4,32 m² ÷ 10 m²/kişi = 0,43 kişi
310 Rezerv alan (Depo üst): 1.403,38 m² ÷ 30 m²/kişi = 46,78 kişi
311 WC: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))
312 Giyinme odası: 9,52 m² ÷ 10 m²/kişi = 0,95 kişi
313 Merdiven holü: aynı anda kullanılmayan mahal, hesaba katılmadı (Madde 31(6))
|  |  | Toplam = 0,92 + 91,33 + 5 + 1,45 + 0,82 + 0,43 + 46,78 + 0,95 = 147,68 kişi | 147,68 kişi
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları | Çıkış genişliği — 3. kat | Madde 32(2), 33(1), Ek-5/B | Dışarı çıkış kapısı: W = N ÷ 100 kişi × 50 cm = 147,68 ÷ 100 × 50 = 73,84 cm
Diğer kapılar: W = N ÷ 80 kişi × 50 cm = 147,68 ÷ 80 × 50 = 92,3 cm
Kaçış merdiveni: W = N ÷ 60 kişi × 50 cm = 147,68 ÷ 60 × 50 = 123,07 cm
Rampa/koridor: W = N ÷ 100 kişi × 50 cm = 147,68 ÷ 100 × 50 = 73,84 cm
|  |  | Asgari tekil çıkış genişliği (N = 147,68 kişi): 100 cm | gerekli en az 73,84 cm (mevcut değer girilmedi)
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları | Çıkış sayısı — 3. kat | Madde 39, 52 | Kural: en az 2 çıkış; N > 500 → en az 3; N > 1000 → en az 4 (N = 147,68)
|  |  | Madde 52 tek çıkış istisnası: uygulanmıyor | en az 2 çıkış
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları | Kaçış uzaklığı — 3. kat | Madde 32(3)-(6), 39(3), Ek-5/B | Ek-5/B (yağmurlamasız, iki yön): 30 m
Çarpan: 1 (artırım yok)
|  |  | Sınır = 30 × 1 = 30 m | sınır 30 m
4. Kullanıcı yükü ve kaçış yolları | Tüm katlar toplam kullanıcı yükü | Madde 32 | Σ katlar = 419,81 kişi | 419,81 kişi
6. Yağmurlama (sprinkler) | Sprinkler zorunluluğu | Madde 96(2) | Yapı yüksekliği 13 m > 30,50 m (konut dışı) ? → hayır [Madde 96(2)a]
Kapalı otopark 0 m² > 600 m² ? → hayır [Madde 96(2)c]
|  |  | Kolay alevlenici madde var ve toplam alan 7.622 m² > 1.000 m² ? → evet [Madde 96(2)e] | Mecburi | UYGUN DEĞİL
7. Yangın suyu deposu ve pompa | Su deposu hacmi | Madde 92, Ek-8/A-B-C | Q_dolap = 2 eş zamanlı dolap × 100 l/dk = 200 l/dk [Ek-8/C]
Q_hidrant = 1.000 l/dk [Ek-8/C]
Q_toplam = 0 + 200 + 1.000 = 1.200 l/dk = 72 m³/h
Süre (orta tehlike) = 60 dk
V = Q_toplam × süre ÷ 1000 = 1.200 × 60 ÷ 1000 = 72 m³
|  |  | Önerilen = max(hesap 72; tablo —) = 72 m³ | 72 m³
7. Yangın suyu deposu ve pompa | Yangın pompası | Madde 93 | Q_pompa = Q_toplam × 60 ÷ 1000 = 1.200 × 0,06 = 72 m³/h | Q ≥ 72 m³/h
8. Yangın dolabı, hidrant ve söndürücüler | Yangın dolabı adedi (ön hesap) | Madde 94(b)2 | Dolaplar arası azami uzaklık = 30 m (yağmurlamasız: 30 m)
Adet/kat = ⌈53 ÷ 30⌉ × ⌈42 ÷ 30⌉ = 2 × 2 = 4
|  |  | Toplam = 4 × 4 kat = 16 | ≈ 16 dolap
8. Yangın dolabı, hidrant ve söndürücüler | Hidrant adedi (ön hesap) | Madde 95(3) | Bina çevresi = 2 × (53 + 42) = 190 m
Hidrantlar arası azami uzaklık (orta) = 125 m
|  |  | Adet = ⌈190 ÷ 125⌉ = 2 | ≈ 2 hidrant
8. Yangın dolabı, hidrant ve söndürücüler | Dış hidrant zorunluluğu | Madde 95(7) | Taban alanları toplamı 2.258 m² > 5.000 m² ? | Zorunlu değil
8. Yangın dolabı, hidrant ve söndürücüler | Taşınabilir söndürücü adedi | Madde 99(2),(4) | Alan kriteri: ⌈7.622 m² ÷ 250 m²⌉ = 31 adet
Menzil kriteri (≤25 m): kare kenarı = 25 × √2 = 35,36 m; adet/kat = ⌈53 ÷ 35,36⌉ × ⌈42 ÷ 35,36⌉ = 4; × 4 kat = 16
|  |  | Gerekli = max(31; 16) = 31 | ≥ 31 adet
9. Algılama, uyarı ve acil aydınlatma | Yangın uyarı butonu adedi (ön hesap) | Madde 75(2) | Erişim yarıçapı 60 m → kare kenarı = 60 × √2 = 84,85 m
Adet/kat = ⌈53 ÷ 84,85⌉ × ⌈42 ÷ 84,85⌉ = 1
En az bir çıkış yanında bir buton → max(1; 2 çıkış) = 2
|  |  | Toplam = 2 × 4 kat = 8 | ≥ 8 buton
9. Algılama, uyarı ve acil aydınlatma | Acil aydınlatma süresi | Madde 72(3) | Kullanıcı yükü 419,81 kişi > 200 ? → evet: 120 dk | 120 dk
9. Algılama, uyarı ve acil aydınlatma | Yönlendirme işareti | Madde 73(4) | Görülebilirlik uzaklığı = işaret yüksekliği × 200 = 20 cm × 200 = 40 m (içeriden aydınlatılan) | 40 m
10. Duman kontrolü ve basınçlandırma | Merdiven basınçlandırması | Madde 89 | Merdiven kovası yüksekliği 13 m > 30,50 m ? → hayır
|  |  | Bodrum kat sayısı 0 > 4 ? → hayır | Zorunlu değil
14. Acil durum ekipleri | Ekip kurulması | Madde 126 | Binadaki kişi sayısı 420 > 50 ? → evet
|  |  | Söndürme ≥3 + Kurtarma ≥3 + Koruma ≥2 + İlk yardım ≥2 = 10 kişi | En az 10 kişilik 4 ekip
15. Yangın yükü ve bölüm alanları | Yangın yükü — Depo alt | Madde 4(yy), 24, Ek-4 | Plastik — PE / PP (kasa, mamül): 300 kg × 43 MJ/kg = 12.900 MJ
Ahşap (palet, kereste, kontrplak): 250 kg × 17,5 MJ/kg = 4.375 MJ
Plastik — PE / PP (kasa, mamül): 500 kg × 43 MJ/kg = 21.500 MJ
Toplam enerji = 38.775 MJ
Yangın yükü q = Σ(m × H) ÷ A = 38.775 MJ ÷ 974,18 m² = 39,8 MJ/m²
Odun eşdeğeri = 39,8 ÷ 17,5 = 2,27 kg/m²
|  |  | Bölüm alanı 974,18 m² — Ek-4 (depo, Orta Tehlike-3) kompartıman sınırı: 1,000 m² | 39,8 MJ/m² | UYGUN
15. Yangın yükü ve bölüm alanları | Yangın yükü — Boyahane | Madde 4(yy), 24, Ek-4 | Plastik — PE / PP (kasa, mamül): 100 kg × 43 MJ/kg = 4.300 MJ
Solvent bazlı sıvı boya / vernik (varsayım): 100 kg × 25 MJ/kg = 2.500 MJ
Toplam enerji = 6.800 MJ
Yangın yükü q = Σ(m × H) ÷ A = 6.800 MJ ÷ 160 m² = 42,5 MJ/m²
Odun eşdeğeri = 42,5 ÷ 17,5 = 2,43 kg/m²
|  |  | Bölüm alanı 160 m² — Ek-4 (endüstriyel yapı, Orta Tehlike-3) kompartıman sınırı: 6,000 m² | 42,5 MJ/m² | UYGUN
15. Yangın yükü ve bölüm alanları | Yangın yükü — Serigrafi | Madde 4(yy), 24, Ek-4 | Plastik — PE / PP (kasa, mamül): 20 kg × 43 MJ/kg = 860 MJ
Plastik — PE / PP (kasa, mamül): 50 kg × 43 MJ/kg = 2.150 MJ
Toplam enerji = 3.010 MJ
Yangın yükü q = Σ(m × H) ÷ A = 3.010 MJ ÷ 162 m² = 18,58 MJ/m²
Odun eşdeğeri = 18,58 ÷ 17,5 = 1,06 kg/m²
|  |  | Bölüm alanı 162 m² — Ek-4 (endüstriyel yapı, Orta Tehlike-3) kompartıman sınırı: 6,000 m² | 18,58 MJ/m² | UYGUN
15. Yangın yükü ve bölüm alanları | Yangın yükü — Montaj | Madde 4(yy), 24, Ek-4 | Plastik — PE / PP (kasa, mamül): 200 kg × 43 MJ/kg = 8.600 MJ
Karton / kâğıt (koli, ambalaj): 300 kg × 17 MJ/kg = 5.100 MJ
Toplam enerji = 13.700 MJ
Yangın yükü q = Σ(m × H) ÷ A = 13.700 MJ ÷ 218,26 m² = 62,77 MJ/m²
Odun eşdeğeri = 62,77 ÷ 17,5 = 3,59 kg/m²
|  |  | Bölüm alanı 218,26 m² — Ek-4 (endüstriyel yapı, Orta Tehlike-3) kompartıman sınırı: 6,000 m² | 62,77 MJ/m² | UYGUN
15. Yangın yükü ve bölüm alanları | Yangın yükü — Depo üst | Madde 4(yy), 24, Ek-4 | Plastik — PE / PP (kasa, mamül): 1.000 kg × 43 MJ/kg = 43.000 MJ
Plastik — PE / PP (kasa, mamül): 150 kg × 43 MJ/kg = 6.450 MJ
Plastik — PE / PP (kasa, mamül): 100 kg × 43 MJ/kg = 4.300 MJ
Toplam enerji = 53.750 MJ
Yangın yükü q = Σ(m × H) ÷ A = 53.750 MJ ÷ 1.403,38 m² = 38,3 MJ/m²
Odun eşdeğeri = 38,3 ÷ 17,5 = 2,19 kg/m²
|  |  | Bölüm alanı 1.403,38 m² — Ek-4 (depo, Orta Tehlike-3) kompartıman sınırı: 1,000 m² | 38,3 MJ/m² | UYGUN DEĞİL
15. Yangın yükü ve bölüm alanları | Yangın yükü — Enjeksiyon | Madde 4(yy), 24, Ek-4 | Plastik — PE / PP (kasa, mamül): 50 kg × 43 MJ/kg = 2.150 MJ
Toplam enerji = 2.150 MJ
Yangın yükü q = Σ(m × H) ÷ A = 2.150 MJ ÷ 822,67 m² = 2,61 MJ/m²
Odun eşdeğeri = 2,61 ÷ 17,5 = 0,15 kg/m²
|  |  | Bölüm alanı 822,67 m² — Ek-4 (endüstriyel yapı, Orta Tehlike-3) kompartıman sınırı: 6,000 m² | 2,61 MJ/m² | UYGUN

## Dayanak
Kaynak
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (RG 19.12.2007/26735; 20.11.2021 tarihli 4825 sayılı CK ile değişik)
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Kılavuzu (ÇŞİDB, Aralık 2024)
Danıştay 10. Daire kararı (E.2019/261, K.2021/5537; İDDK 22/2/2023 E.2022/2463, K.2023/317) ile Ek-7'nin endüstriyel, ticaret, kurum ve toplanma amaçlı yapılara ilişkin kısımları iptal edilmiştir.
Bu rapor, yönetmelik maddeleri ve eklerindeki sayısal kriterlere göre yapılan ön hesap ve kontrolleri içerir. Projenin onayı, itfaiye teşkilatının görüşü, ilgili Türk Standartları (TS EN 12845, TS EN 54, TS EN 671, TS EN 81-72 vb.) ve yetkili meslek mensuplarının sorumluluğunda yürütülen detay tasarımın yerine geçmez. Kılavuzda belirtildiği üzere mevzuatla çelişme halinde yürürlükteki mevzuat geçerlidir.