## Eksik veriler
TANYERİ (TUZLA) — HESABIN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKEN VERİLER
Öncelik 1: sonucu değiştirir/hesabı engeller. Öncelik 2: kontrolün yapılabilmesi için gerekli. Öncelik 3: tamamlayıcı. Sarı sütunları işletme doldurur.
Öncelik | Konu | İstenen bilgi | Neden gerekli / hangi hesabı etkiler | Kimden / hangi belge | Şimdiki durum (varsayım) | CEVAP / VERİ | Durum
1 | Kat alanları | 3. katın gerçek alanı; 2. katın (2.240,73 m²) teyidi; zemin ve 1. katın teyidi | Toplam kapalı alan, kompartıman ve söndürücü/dolap/sprinkler adetleri, Madde 7(4) (10.000 m²) eşiği | Mimar / ruhsat alan tablosu | 3. kat TAHMİN (2.240,73); toplam 7.621,64 m²
1 | Kompartıman planı | Her kompartımanın sınırları ve alanı (özellikle Depo üst: tek 1.403 m² mi, bölünmüş mü?); kompartıman duvar/döşeme ve kapı yangın dayanımları (REI / E süreleri) | Ek-4 alan sınırı (depo OT-3: 1.000 m²), Madde 24, Ek-3/B | Yangın projesi / kompartıman çalışması | Mahal numarası eşleştirmesi varsayım; dayanımlar bilinmiyor
1 | Aktif yangın sistemleri | Sprinkler var/yok (tip, tasarım yoğunluğu, koruma alanı, en alt–en üst başlık yüksekliği h); yangın algılama ve alarm; duman tahliye (doğal/mekanik) | Madde 96(2)e (kolay alevlenici + >1.000 m² → sprinkler zorunlu); Ek-4 dipnotları (kompartıman sınırsız olur mu); Ek-3/C, Ek-5/B | Mekanik/elektrik projeleri, işveren | Sprinkler/algılama/duman: YOK varsayıldı
1 | Stok ve malzeme | Azami (anlık değil) stok miktarları kg; plastiğin cinsi (PP/PE/ABS…); ambalaj payı; boyanın MSDS ısıl değeri (MJ/kg) ve parlama noktası; boyahane/depodaki solvent ve tiner | Yangın yükü (MJ/m²), yanıcı sıvı sınıfı/eşikleri (Ek-11, Madde 114–118), kolay alevlenici madde kararı | Üretim/depo müdürü, MSDS | Verilen kg'lar küçük; 43 MJ/kg ve 25 MJ/kg varsayıldı
1 | Kaçış verileri | Her katta çıkış sayısı ve türü, çıkışların toplam ve en dar temiz genişliği, en uzak noktadan çıkışa kaçış mesafesi (tek/iki yön), çıkmaz koridor, çıkışlar arası mesafe | Madde 32–33, 39, Ek-5/B — şu an tüm katlar için kontrol YAPILAMIYOR | Yangın tahliye planı + saha ölçümü | Hiç girilmedi (VERİ GİRİLMEDİ)
1 | Kaçış merdivenleri ve kapılar | Her merdiven: temiz genişlik, rıht, basış, sahanlık basamak sayısı, baş yüksekliği, kapı ve duvar yangın dayanımı, hizmet verdiği kat sayısı; başlıca çıkış kapıları (genişlik, kanat sayısı, açılış yönü, panik bar) | Madde 33, 38, 41, 47 | Mimari proje, saha ölçümü, kapı etiketleri | Hiç girilmedi
1 | Yükseklik ve kotlar | Bina ve yapı yüksekliği (saçak kotu, itfaiye yaklaşma kotu: planda +0,00 ve +4,50 var); bodrum kat var mı, derinliği | Yüksek bina testi, Ek-3/C sütunu, basınçlandırma, itfaiye su verme | Mimari kesit/cephe | 13 m TAHMİN, bodrum yok varsayıldı
1 | Çalışan sayısı | Vardiya başına en yüksek çalışan sayısı; hat başı gibi kişi sayısı belli mahaller (enjeksiyon, montaj, boyahane) | Kullanıcı yükü, çıkış genişliği, Madde 126 (acil durum ekipleri) | İnsan kaynakları | Girilmedi (mahal alanından hesaplanıyor: 1. kat 139, 3. kat 148 kişi vb.)
2 | Taşıyıcı sistem | Betonarme/çelik; betonarmede kolon-kiriş-döşeme net beton paspayı; çelikse yangın koruması; cephe ve çatı kaplama malzemesi (yanıcılık sınıfı) | Madde 23–28, Ek-3/B-C yangın dayanım süreleri | Statik proje, cephe/çatı detayları | Betonarme varsayıldı; paspayı yok
2 | Yangın suyu ve pompa | Yangın suyu deposu hacmi; pompa etiketi ve karakteristik eğrisi (anma debi/basma, kapalı vana, %150 debi); asıl/yedek pompa adedi; statik yükseklik ve kritik hat boru kaybı; yangın dolabı adedi/tipi | Madde 92–94 su deposu ve pompa kontrolleri (Hy) | Mekanik proje, pompa etiketi | Planda 'YANGIN POMPASI' yazıyor; değerler yok
2 | Hidrant ve itfaiye erişimi | Dış hidrant adedi ve yerleri, itfaiye su verme bağlantısı; itfaiye aracının son yaklaşma noktasından cepheye mesafe; iç yol genişliği, dönemeç yarıçapları, eğim, serbest yükseklik, taşıma yükü | Madde 22, 95, 97 | Vaziyet planı, saha | Girilmedi
2 | Acil aydınlatma ve uyarı | Acil aydınlatma süresi ve lux ölçümü, yönlendirme levhası boyu/tipi, en uzun kaçış yolu uzunluğu, yangın uyarı butonu adedi | Madde 72–75 | Elektrik projesi, ölçüm raporu | Girilmedi
2 | Kazan dairesi ve enerji | Z14 kazan dairesi (35,96 m²): ısıl kapasite (kW), yakıt türü, çıkış kapısı sayısı, duvar/kapı dayanımı; yakıt/LPG/doğalgaz; trafo (yağlı/kuru) ve jeneratör odası | Madde 54–56, 65–66, 94 | Mekanik/elektrik proje | Kazan yok varsayıldı
2 | Boya ve yanıcı sıvı depolama | Sıvı boya/tiner nerede ve ne kadar saklanıyor; kap/tank cinsi; depo odası alanı, dayanımı, havalandırma ve yangın korunumu; boyahane elektrik (ex-proof) ve havalandırma | Madde 113–118, 88(5), Ek-11, Ek-12 | Boyahane sorumlusu, MSDS | Girilmedi
2 | Mahal kullanımları | 'Rezerv alan' mahallerinin (212: 354 m², 310: 1.403 m²) gerçek kullanımı ve kişi yoğunluğu; tuvalet/soyunma gibi aynı anda kullanılmayan mahaller | Kullanıcı yükü (Ek-5/A katsayısı) | İşveren | Depo (30 m²/kişi) varsayıldı
3 | Yapı durumu | Yeni yapı mı, mevcut işletme mi (ruhsat/iskân tarihi, imar durumu); parseldeki diğer binalar | Onuncu Kısım (mevcut yapı), Madde 95(7) (toplam taban >5.000 m² → dış hidrant) | Ruhsat, iskân | Yeni yapı, tek bina varsayıldı
3 | Çevre | Orman sınırına yakınlık ve arazi eğimi | Madde 7(12), 21(5) | İmar durumu | Orman alanı değil varsayıldı
3 | Organizasyon | Yangın güvenliği sorumlusu, acil durum ekipleri (söndürme/kurtarma/koruma/ilk yardım), tatbikat kayıtları | Madde 124–129 | İSG | Bilinmiyor
3 | Belgeler | Yangın tahliye planı; önceki itfaiye raporu/tutanağı; asansör bilgisi | Genel kontrol | İşveren/belediye | —